## CI - STATISTICO
CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO | [8 empty] | STATISTICO
Descrizione compartimento: |  |  |  | Laboratorio di produzione |  |  |  |  | Comp. N. | 5
| A = | 1000 | mq (superficie in pianta del compartimento)
| N. | m2 | % utilizzo del compartimento | MJ/m2 |  | Descrizione d'uso totale o parziale del compartimento
| 1 | 1000 | 100% | 500 |  | Parte compartimento 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 1000 | 100% | 500 | Valore STATISTICO MEDIO - Media pesata - [MJ/m2] | [9 empty] | OK | [7 empty] | OK
| FRATTILE |  | 1.26 | 630 | Valore MAGGIORATO per adeguamento al frattile 80%
I valori del carico di incendio utilizzati, espressi in funzione della destinazione d'uso dei locali (utilizzo complessivo o parziale) sono stati ricavati dalla letteratura tecnica consolidata (es. EN 1991 1-2 Annex E).
| qf = | 630 | MJ/mq | (valore nominale del carico di incendio specifico di progetto) |  |  |  | pari a: | 36 | kg/mq
| dq1 = | 1.4
| A < 500 | 500 ≤ A < 1000 |  | 1000 ≤ A < 2500 |  | 2500 ≤ A < 5000 |  | 5000 ≤ A < 10000 |  | A ≥ 10000
| 1 | 1.2 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2 | [9 empty] | 1.4 | <- formula per la determinazione del fattore di rischio data la superficie del compartimento
| dq2 = | 1
| Classe di rischio | [8 empty] | dq2
| I | Aree a basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza. | [7 empty] | 0.8
| II | Aree a moderato rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza. | [7 empty] | 1
| III | Aree ad alto rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza. | [7 empty] | 1.2
| Sulla base della tabella sopra riportata la classe di rischio del compartimento in esame è : | [8 empty] | II
| dn = | 0.68
| Impianto conforme UNI 10779 con protezione: |  | Sistema di controllo ed estinzione automatico (conforme al Livello di prestazione IV) |  |  |  | Gestione della sicurezza | Controllo fumi e calore | Rivelaz. e allarme incendio | Operatività antincendio
| protezione interna | interna ed esterna | ad acqua o schiuma e protezione interna | altro tipo e protezione interna | ad acqua o schiuma e protezione esterna | altro tipo e protezione esterna | almeno di Livello II | almeno di Livello II | almeno di Livello III | almeno di Livello IV
| 0.9 | 0.8 | 0.54 | 0.72 | 0.48 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | [11 empty] | SI
| dq1 | dq2 | dq3 | dq4 | dq5 | dq6 | dq7 | dq8 | dq9 | dq10 |  | Tab. S.2-8 | [9 empty] | NO
[12 empty] | Tipo | velocità di carbonozzazione | [6 empty] | Flag | Prodotto totale | bar: dq1 to dq10
| 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | Conifere e faggio | legno laminato incollato di densità ≥ 290 Kg/mc | 0.7 | [5 empty] | 1 | 0.68
[13 empty] | legno massiccio di densità ≥ 290 Kg/mc | 0.8 | <- Non eliminare la riga 44 - contiene Flag di note
| dq1: Presenza di strutture portanti in legno :; dq4: NO; dq7: superficie lignea esposta al fuoco:; dq9: mq |  | Latifoglie | legno massiccio o laminato incollato di densità ≥ 290 Kg/mc | 0.7 |  | Tipo | velocità di carbonozzazione
| dq7: velocità di carbonizzazione del tipo di legno:; dq9: mm/min |  |  | legno massiccio o laminato incollato di densità ≥ 450 Kg/mc | 0.55 |  | Conifere e faggio | legno laminato incollato di dentità > 290 Kg/mc | 0.7
| dq7: densità del legno in esame:; dq9: kg/mc |  | Densità [kg/mc] | Essenza |  |  |  | legno massiccio di dentità > 290 Kg/mc | 0.8
| dq3: Livello di conformità di riferimento :; dq4: LIVELLO III; dq7: cui corrisponde un tempo di esposizione di :; dq8: 45; dq9: min |  | 440 | Abete bianco |  | 45 | Latifoglie | legno massiccio o laminato incollato di dentità > 290 Kg/mc | 0.7
| dq7: la quantità di legno che partecipa all'incendio nel sopra indicato intervallo di tempo è pari a :; dq8: 0; dq9: kg |  | 450 | Abete rosso |  |  |  | legno massiccio o laminato incollato di dentità > 450 Kg/mc | 0.55
| dq7: che, rapportata alla superficie del compartimento, è pari a:; dq8: 0; dq9: MJ/mq; dq10: qf,legno |  | 670 | Acero |  |  |  | Tab. S.2-8
[12 empty] | 650 | Betulla
| qf,d = | 599.76 | MJ/mq | (carico di incendio specifico di progetto) |  |  |  | pari a: | 34.272 | Kg/mq |  | 580 | Castagno |  | 599.76 | MJ/mq senza struttura legnea
[12 empty] | 620 | Ciliegio |  | 599.76 | MJ/mq con struttura legnea
| dq9: La classe di riferimento del compartimento per la conformità al livello III è pari a :; dq10: 45 |  | 580 | Cipresso
[12 empty] | 450 | Cirmolo
Tabella delle soluzioni conformi per i vari livelli in assenza di strutture portanti lignee | dq9: q f,d =; dq10: 599.76 |  | 730 | Faggio
Soluzione conforme al LIVELLO I : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: Nessun requisito minimo imposto (cfr. S.2.4.1) |  | 720 | Frassino |  | LIVELLO I | 0
Soluzione conforme al LIVELLO II : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: 30; dq8: (cfr. S.2.4.2) |  | 650 | Larice |  | LIVELLO II | 30
Soluzione conforme al LIVELLO III : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: 45; dq8: (cfr. S.2.4.3) |  | 650 | Mogano |  | LIVELLO III | 45
Soluzione conforme al LIVELLO IV : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: 45; dq8: (Si veda paragrafo S.2.4.4) |  | 640 | Noce nero |  | LIVELLO IV | 45
Soluzione conforme al LIVELLO V : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: Non sono fornite soluzioni conformi |  | 720 | Noce |  | LIVELLO V | Non sono fornite soluzioni conformi
[12 empty] | 620 | Olmo
[12 empty] | 780 | Palissandri d'Africa
| dq1: qf,d; dq3: MJ/m2; dq4: Classe |  | 950 | Palissandri d'Asia |  | qf,d |  | MJ/m2 | Classe | Classe
| dq2: fino a; dq3: 200; dq4: 0 |  | 620 | Pino marittimo |  |  | fino a | 200 | 0 | 0
| dq2: fino a; dq3: 300; dq4: 15 |  | 550 | Pino silvestre |  |  | fino a | 300 | 15 | 15
| dq2: fino a; dq3: 450; dq4: 30 |  | 340 | Pioppi euroamericani |  |  | fino a | 450 | 30 | 30
| dq2: fino a; dq3: 600; dq4: 45 |  | 680 | Quercia |  |  | fino a | 600 | 45 | 45
| dq2: fino a; dq3: 900; dq4: 60 |  | 950 | Rovere |  |  | fino a | 900 | 60 | 60
| dq2: fino a; dq3: 1200; dq4: 90 |  | 450 | Salice |  |  | fino a | 1200 | 90 | 90
| dq2: fino a; dq3: 1800; dq4: 120 |  | 650 | Tiglio |  |  | fino a | 1800 | 120 | 120
| dq2: fino a; dq3: 2400; dq4: 180 |  | 950 | Ulivo |  |  | fino a | 2400 | 180 | 180
| dq2: superiore a; dq3: 2400; dq4: 240 | Possibilità di inserire altre essenze legnose -> |  |  |  |  | superiore a | 2400 | 240 | 240
| dq1: CLASSE RICAVATA per il LIVELLO III; dq4: 45 |  |  |  |  | CLASSE RICAVATA per il LIVELLO III |  |  | 45 | 45
| dq1: Rif. Tab. S.2-3 del CO-PI |  |  |  |  | Rif. Tab. S.2-3 del CO-PI
[12 empty] | 643.6 | Valore medio
Note on B21: Deve essere non inferiore a 1,20 (generalmente non superiore 1,75) - per attività con bassa variabilità: 1,20 - 1,50 - per attività con alta variabilità: 1,20 - 1,75 (Si veda anche appendice E Norma UNI 1991-1-2) - Valore minimo consigliato 1,23
Note on I46: Enrico Cinalli: Vedere tabella a fianco (Tab. S.2-8)
Note on I47: Enrico Cinalli: Cerca nella tabella a fianco; Se non noto inserire 600 (valore di default di CLARAF 3.0)
Note on C20: Enrico Cinalli: Attenzione !! La superficie totale delle varie aree deve essere pari alla superficie A del compartimento.

## CI - ANALITICO
CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO | [8 empty] | ANALITICO
Descrizione compartimento: |  |  |  | Deposito materie prime e prodotti finiti |  |  |  |  | Comp. N. | 5
| A = | 2491 | mq (superficie in pianta del compartimento)
| dq1 = | 1.4
| A < 500 | 500 ≤ A < 1000 |  | 1000 ≤ A < 2500 |  | 2500 ≤ A < 5000 |  | 5000 ≤ A < 10000 |  | A ≥ 10000
| 1 | 1.2 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2 | [11 empty] | 1.4 | <- formula per la determinazione del fattore di rischio data la superficie del compartimento
| dq2 = | 1
| Classe di rischio | [8 empty] | dq2
| I | Aree a basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza. | [7 empty] | 0.8
| II | Aree a moderato rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza. | [7 empty] | 1
| III | Aree ad alto rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza. | [7 empty] | 1.2
| Sulla base della tabella sopra riportata la classe di rischio del compartimento in esame è la | [8 empty] | II
| dn = | 0.612
| Impianto conforme UNI 10779 con protezione: |  | Sistema di controllo ed estinzione automatico (conforme al Livello di prestazione IV) |  |  |  | Gestione della sicurezza | Controllo fumi e calore | Rivelaz. e allarme incendio | Operatività antincendio
| protezione interna | interna ed esterna | ad acqua o schiuma e protezione interna | altro tipo e protezione interna | ad acqua o schiuma e protezione esterna | altro tipo e protezione esterna | almeno di Livello II | almeno di Livello II | almeno di Livello III | almeno di Livello IV
| 0.9 | 0.8 | 0.54 | 0.72 | 0.48 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | [13 empty] | SI
| dq1 | dq2 | dq3 | dq4 | dq5 | dq6 | dq7 | dq8 | dq9 | dq10 | [13 empty] | NO
[22 empty] | Flag | Prodotto totale | bar: dq1 to dq10
| 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.85 | 1 | [11 empty] | 1 | 0.612
N. | Descrizione |  |  |  | U.M. | Q.tà | MJ/U.M. | m | y | Tot. [MJ] | % |  | UTILITY 01 | [8 empty] | U.M. | m | y | Materiale plastico apparecchiature elettrico/elettroniche
1 | Materiale plastico apparecchiature elettrico/elettroniche |  |  |  | pezzo | 500 | 35 | 1 | 1 | 17500 | 0.1784% |  | Kcal/kg | CONVERSIONI da Kcal/kg a MJ/kg (1 MJ = 238 Kcal/kg) |  | MJ/kg | [5 empty] | pezzo | 0.8 | 1 | Polistirene (solo prodotto finito: vassoi)
2 | Polistirene (solo prodotto finito: vassoi) |  |  |  | kg | 5500 | 40 | 1 | 1 | 220000 | 2.243% |  | 238 | Kcal/kg | = | 0.99627 | [5 empty] | kg | 1 | 0.85 | Polietilene in bobine
3 | Polietilene in bobine |  |  |  | kg | 55000 | 40 | 1 | 1 | 2200000 | 22.43% | [10 empty] | mq |  | 0 | Poliestere in bobine
4 | Poliestere in bobine |  |  |  | kg | 20000 | 40 | 1 | 1 | 800000 | 8.158% | [10 empty] | lt |  |  | Carta in bobine e cartoni
5 | Carta in bobine e cartoni |  |  |  | kg | 350000 | 20 | 0.8 | 1 | 5600000 | 57.1% |  | UTILITY 02 | [11 empty] | Pallets in legno
6 | Pallets in legno |  |  |  | kg | 30000 | 17.5 | 0.8 | 1 | 420000 | 4.283% |  | kg | CONVERSIONE kg di LEGNO in MJ (1 kg = 17, 5 MJ) |  | MJ | [8 empty] | Gas liquefatti in bombolette spray (n-butano, propano, isobutano)
7 | Gas liquefatti in bombolette spray (n-butano, propano, isobutano) |  |  |  | kg | 5000 | 50 | 1 | 1 | 250000 | 2.549% |  | 1 | kg | = | 17.5 | [8 empty] | Urea
8 | Urea |  |  |  | kg | 12000 | 9.1 | 1 | 1 | 109200 | 1.114% | [13 empty] | Colle
9 | Colle |  |  |  | kg | 5000 | 38 | 1 | 1 | 190000 | 1.937% | [13 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0% | [13 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0% | [13 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0% | [13 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0% | [13 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0% | [13 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0% | [13 empty] | 0
| dq9: Totale =; dq10: 9806700 | 100%
| qf = | 3936.8527 | MJ/mq | (valore nominale del carico di incendio specifico di progetto) |  |  |  | pari a: | 224.963 | Kg/mq |  |  | Tab. S.2-8
[13 empty] | Tipo | velocità di carbonozzazione
| dq1: Presenza di strutture portanti in legno :; dq4: NO; dq7: superficie lignea esposta al fuoco:; dq9: mq |  |  | Conifere e faggio | legno laminato incollato di densità ≥ 290 Kg/mc | 0.7
| dq7: velocità di carbonizzazione del tipo di legno:; dq9: mm/min |  |  |  | legno massiccio di densità ≥ 290 Kg/mc | 0.8
| dq7: densità del legno in esame:; dq9: kg/mc |  |  | Latifoglie | legno massiccio o laminato incollato di densità ≥ 290 Kg/mc | 0.7
| dq3: Livello di conformità di riferimento :; dq4: LIVELLO III; dq7: tempo di esposizione di :; dq8: 240; dq9: min |  |  |  | legno massiccio o laminato incollato di densità ≥ 450 Kg/mc | 0.55
| dq7: la quantità di legno che partecipa all'incendio nel sopra indicato intervallo di tempo è pari a :; dq8: 0; dq9: kg |  |  | Densità [kg/mc] | Essenza
| dq7: che, rapportata alla superficie del compartimento, è pari a:; dq8: 0; dq9: MJ/mq; dq10: qf,legno |  |  | 440 | Abete bianco |  |  | 3373.0954 | MJ/mq senza struttura legnea
[13 empty] | 450 | Abete rosso |  |  | 3373.0954 | MJ/mq con struttura legnea
| qf,d = | 3373.0954 | MJ/mq | (carico di incendio specifico di progetto) |  |  |  | pari a: | 192.7483 | Kg/mq |  |  | 670 | Acero
[13 empty] | 650 | Betulla
| dq9: La classe di riferimento del compartimento per la conformità al livello III è pari a :; dq10: 240 |  |  | 580 | Castagno
[13 empty] | 620 | Ciliegio |  |  | LIVELLO I | 0
Tabella delle soluzioni conformi per i vari livelli in assenza di strutture portanti lignee | dq9: q f,d =; dq10: 3373.0954 |  |  | 580 | Cipresso |  |  | LIVELLO II | 30
Soluzione conforme al LIVELLO I : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: Nessun requisito minimo imposto (cfr. S.2.4.1) |  |  | 450 | Cirmolo |  |  | LIVELLO III | 240
Soluzione conforme al LIVELLO II : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: 30; dq8: (cfr. S.2.4.2) |  |  | 730 | Faggio |  |  | LIVELLO IV | 240
Soluzione conforme al LIVELLO III : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: 240; dq8: (cfr. S.2.4.3) |  |  | 720 | Frassino |  |  | LIVELLO V | Non sono fornite soluzioni conformi
Soluzione conforme al LIVELLO IV : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: 240; dq8: (Si veda paragrafo S.2.4.4) |  |  | 650 | Larice
Soluzione conforme al LIVELLO V : | dq4: Classe minima di resistenza al fuoco:; dq7: Non sono fornite soluzioni conformi |  |  | 650 | Mogano
[13 empty] | 720 | Noce |  |  | qf,d |  | MJ/m2 | Classe | Classe
[13 empty] | 640 | Noce nero |  |  |  | fino a | 200 | 0 | 0
| dq1: qf,d; dq3: MJ/m2; dq4: Classe |  |  | 620 | Olmo |  |  |  | fino a | 300 | 15 | 15
| dq2: fino a; dq3: 200; dq4: 0 |  |  | 780 | Palissandri d'Africa |  |  |  | fino a | 450 | 30 | 30
| dq2: fino a; dq3: 300; dq4: 15 |  |  | 950 | Palissandri d'Asia |  |  |  | fino a | 600 | 45 | 45
| dq2: fino a; dq3: 450; dq4: 30 |  |  | 620 | Pino marittimo |  |  |  | fino a | 900 | 60 | 60
| dq2: fino a; dq3: 600; dq4: 45 |  |  | 550 | Pino silvestre |  |  |  | fino a | 1200 | 90 | 90
| dq2: fino a; dq3: 900; dq4: 60 |  |  | 340 | Pioppi euroamericani |  |  |  | fino a | 1800 | 120 | 120
| dq2: fino a; dq3: 1200; dq4: 90 |  |  | 680 | Quercia |  |  |  | fino a | 2400 | 180 | 180
| dq2: fino a; dq3: 1800; dq4: 120 |  |  | 950 | Rovere |  |  |  | superiore a | 2400 | 240 | 240
| dq2: fino a; dq3: 2400; dq4: 180 |  |  | 450 | Salice |  |  | CLASSE RICAVATA per il LIVELLO III |  |  | 240 | 240
| dq2: superiore a; dq3: 2400; dq4: 240 |  |  | 650 | Tiglio |  |  | Rif. Tab. S.2-3 del CO-PI
| dq1: CLASSE RICAVATA per il LIVELLO III; dq4: 240 |  |  | 950 | Ulivo
| dq1: Rif. Tab. S.2-3 del CO-PI |  | Possibilità di inserire altre essenze legnose ->
[13 empty] | 643.6 | Valore medio
Note on I28: m = 0,8 per il legno e materiali di origine cellulosica; m = 1,0 per gli altri materali
Note on J28: = 0 se in contenitori resistenti al fuoco; = 0,85 se in contenitori non combustibili ma non appositamente progettati resistenti al fuoco; = 1 negli altri casi.
Note on I48: Enrico Cinalli: Vedere tabella a fianco (Tab. S.2-8)
Note on I49: Enrico Cinalli: Cerca nella tabella a fianco; Se non noto si consiglia di inserire 650 (Il valore di default di CLARAF 3.0 è 600)

## Media pesata CI analitico e ta
Incidenza percentuale dei prodotti presenti nel deposito (Compartimento N.1) nel calcolo del carico di incendio
N. | Descrizione |  | U.M. | Q.tà | Energia [MJ] | incidenza %
1 | Materiale plastico apparecchiature elettrico/elettroniche |  | pezzo | 500 | 17500 | 0.1784%
2 | Polistirene (solo prodotto finito: vassoi) |  | kg | 5500 | 220000 | 2.243%
3 | Polietilene in bobine |  | kg | 55000 | 2200000 | 22.43%
4 | Poliestere in bobine |  | kg | 20000 | 800000 | 8.158%
5 | Carta in bobine e cartoni |  | kg | 350000 | 5600000 | 57.1%
6 | Pallets in legno |  | kg | 30000 | 420000 | 4.283%
7 | Gas liquefatti in bombolette spray (n-butano, propano, isobutano) |  | kg | 5000 | 250000 | 2.549%
8 | Urea |  | kg | 12000 | 109200 | 1.114%
9 | Colle |  | kg | 5000 | 190000 | 1.937%
10
11
12
13
14
15
|  |  |  | Totale | 9806700 | 100%
a) Valutazione della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio secondo esempi del CO.PI.
N. | Descrizione |  | ta [sec] | Energia [MJ] | ta x Energia
1 | Materiale plastico apparecchiature elettrico/elettroniche |  | 150 | 17500 | 2625000
2 | Polistirene (solo prodotto finito: vassoi) |  | 150 | 220000 | 33000000
3 | Polietilene in bobine |  | 150 | 2200000 | 330000000
4 | Poliestere in bobine |  | 150 | 800000 | 120000000
5 | Carta in bobine e cartoni |  | 300 | 5600000 | 1680000000
6 | Pallets in legno |  | 300 | 420000 | 126000000
7 | Gas liquefatti in bombolette spray (n-butano, propano, isobutano) |  | 75 | 250000 | 18750000
8 | Urea |  | 75 | 109200 | 8190000
9 | Colle |  | 75 | 190000 | 14250000
10
11
12
13
14
15
|  | Totali | 1425 | 9806700 | 2332815000
|  | Media pesata dei ta secondo i valori proposti dal CO.PI. = | 237.8797 | sec.
b) Valutazione della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio secondo dati reperiti in letteratura [1]
N. | Descrizione |  | ta [sec] | Energia [MJ] | ta x Energia
1 | Materiale plastico apparecchiature elettrico/elettroniche |  | 150 | 17500 | 2625000
2 | Polistirene (solo prodotto finito: vassoi) |  | 150 | 220000 | 33000000
3 | Polietilene in bobine |  | 150 | 2200000 | 330000000
4 | Poliestere in bobine |  | 150 | 800000 | 120000000
5 | Carta in bobine e cartoni |  | 461 | 5600000 | 2581600000
6 | Pallets in legno |  | 150 | 420000 | 63000000
7 | Gas liquefatti in bombolette spray (n-butano, propano, isobutano) |  | 75 | 250000 | 18750000
8 | Urea |  | 75 | 109200 | 8190000
9 | Colle |  | 75 | 190000 | 14250000
10
11
12
13
14
15
|  | Totali | 1436 | 9806700 | 3171415000
|  | Media pesata dei ta secondo valori reperibili in letteratura = | 323.3927 | sec.
[1] Valori tratti da HesKestad G. - 1982 - Ove non noti è stato mantenuto il valore proposto dal CO.PI per incendi ultra rapidi.
Valore prevalente di ta assunto a base di progetto per il Compartimento N. |  |  | 5 | 300 | sec.

## ClaRaF MJ al Kg
Id Materiale | Materiale | Carico Inc. Specifico [MJ/Kg]
1 | Legno | 17.5
3 | Antracite | 30
10 | ABS (plastica) | 35
11 | Poliestere (plastica) | 30
12 | Poliisocianerati | 25
13 | Poliuretani | 25
14 | Bitume | 40
15 | Asfalto | 40
16 | Cuoio, Pelle | 20
17 | Linoleum | 20
18 | Pneumatico | 30
27 | PVC | 20
28 | Abiti | 20
29 | Sughero | 20
30 | Cotone | 20
31 | Carta, Cartone | 20
32 | Seta | 20
33 | Paglia | 20
34 | Lana | 20
35 | Carbone di legna | 30
36 | Carbone | 30
37 | Metano | 50
38 | Etano | 50
39 | Propano | 50
40 | Butano | 50
41 | Etilene | 45
42 | Propilene | 45
43 | Butene | 45
44 | Benzene | 40
45 | Toluene | 40
46 | Metanolo | 30
47 | Etanolo | 30
48 | Alcool etilico | 30
49 | Gasolio | 45
50 | Petrolio | 45
51 | Benzina | 45
52 | Polietilene | 40
53 | Polistirene | 40
54 | Polipropilene | 40
55 | Idropitture al 60% acqua | 17
56 | Smalti: 40% solventi | 42
57 | Smalti: 30% elementi | 17
58 | Diluenti | 42
59 | Oli lubrificanti | 42
60 | Imballaggi: cartone e scatole | 17
61 | Legname | 17.5
62 | Materiali e articoli in PVC | 21

## ClaRaF MJ al m2
id Attivita | Attivita | ValoreNomCarInc al m2
1 | Barche, fabbrica di | 600
2 | Barili in legno, fabbrica di | 1000
3 | Bende, fabbrica di | 400
4 | Beni in metallo, fabbrica di | 200
5 | Biancheria da letto, impianto | 600
6 | Biancheria da letto, produzione | 500
7 | Biancheria da letto, rivendita | 500
8 | Biancheria intima | 400
9 | Bibite analcoliche, fabbrica di | 80
10 | Bibite, spedizione | 300
11 | Biblioteca | 1500
12 | Biciclette, assemblaggio | 200
13 | Bilancia, fabbrica di | 400
14 | Birra, fabbrica di | 80
15 | Biscotti, fabbrica di | 200
16 | Biscotti, stabilimento | 200
17 | Bitume, preparazione | 800
18 | Bottaio | 600
19 | Burro, fabbrica di | 700
20 | Cacao, trattamento del | 800
21 | Caffè, fabbrica di estratto di | 300
22 | Caffè, torrefazione | 400
23 | Calcestruzzo, prodotti in - fabbrica di | 100
24 | Caldaie, fabbrica di | 200
25 | Calze e maglieria intima, fabbrica di | 300
26 | Calzolaio con annessa manifattura | 700
27 | Candele, fabbrica di | 1300
28 | Cantina per vini | 20
29 | Cappelli, fabbrica di | 500
30 | Cappelli, rivendita | 500
31 | Caramelle, confezionamento | 800
32 | Caramelle, fabbrica di | 400
33 | Caramelle, rivendita | 400
34 | Carbone, deposito | 2500
35 | Carbone, deposito interrato | 10500
36 | Carni, rivendita | 50
37 | Carpenteria, laboratorio di | 700
38 | Carri, riparazione di | 500
39 | Carrozzelle per bambini | 300
40 | Carrozzelle per bambini, negozio di | 300
41 | Carta catramata, fabbrica di | 1700
42 | Carta, fabbrica di | 200
43 | Carta, trattamento della | 800
44 | Cartoleria, rivendita | 700
45 | Cartone, fabbrica di | 300
46 | Cartone, fabbrica di prodotti in | 800
47 | Casa da gioco (casinò) | 150
48 | Casa di cura | 400
49 | Casa per vacanze | 500
50 | Caseificio | 200
51 | Casseforti, fabbrica di | 80
52 | Catrame, preparazione | 800
53 | Cavi, fabbrica di | 300
54 | Celluloide, fabbrica di | 800
55 | Cementificio | 40
56 | Cemento, fabbrica di | 1000
57 | Cemento, fabbrica di prodotti in | 80
58 | Centrale elettrica | 600
59 | Centrale termica, a legna o a carbone | 300
60 | Centralino telefonico | 80
61 | Centralino telefonico, fabbrica di | 100
62 | Centro Commerciale | 600
63 | Cera, prodotti a base di | 1300
64 | Cera, spedizione prodotti a base di | 2100
65 | Cesti, fabbrica di | 300
66 | Chiese | 200
67 | Chimici, impianti - stima di massima | 300
68 | Chiosco per giornali | 1300
69 | Cianografia, ditta | 400
70 | Cinematografi | 300
71 | Cioccolato, fabbrica di - confezionamento | 500
72 | Cioccolato, fabbrica di - deposito intermedio | 6000
73 | Cioccolato, fabbrica di - trattamento di barilatura | 1000
74 | Cioccolato, fabbrica di - tutte le altre specialità | 500
75 | Colla, fabbrica di | 1000
76 | Collegio | 300
77 | Coltelleria, fabbrica di | 200
78 | Compensato, fabbrica di | 800
79 | Condimenti, fabbrica di | 50
80 | Confezione per beni combustibili generici | 600
81 | Confezioni per alimenti | 800
82 | Confezioni per beni incombustibili | 400
83 | Confezioni per materiale stampato | 1700
84 | Confezioni per materiale tessile | 600
85 | Confezioni, industria di materiale per | 1600
86 | Coperchi, fabbrica di | 500
87 | Copertoni, fabbrica di | 700
88 | Copertura pavimenti, fabbrica di | 500
89 | Copertura pavimenti, rivendita | 1000
90 | Cordame, impianto | 300
91 | Cordame, rivendita | 500
92 | Cornici per quadri, fabbrica di | 300
93 | Cosmetici, fabbrica di | 300
94 | Cotone, fabbrica di lana di | 300
95 | Cotone, fabbrica di | 1200
96 | Cuoio artificiale, fabbrica di | 1000
97 | Cuoio artificiale, trattamento del | 300
98 | Cuoio, conciatura e confezione | 400
99 | Cuscinetti a sfera, fabbrica di | 200
100 | Dati, uffici adibiti al trattamento di | 400
101 | Dentista, ufficio | 200
102 | Dentistico, laboratorio | 300
103 | Deposito per vecchi oggetti diversi | 500
104 | Deposito rottami | 800
105 | Detersivi, fabbrica di | 300
106 | Divisione tornitura | 200
107 | Doratura di metalli | 800
108 | Ebanisteria (deposito di legna escluso) | 600
109 | Edifici per istituzioni | 500
110 | Edificio ad uso parcheggio | 200
111 | Eletrodomestici, fabbrica di | 300
112 | Elettrici, apparecchi - fabbrica di | 400
113 | Elettrici, apparecchi - riparazione | 500
114 | Elettrico, deposito di materiale (altezza < 3m) | 1200
115 | Elettrodomestici, rivendita | 300
116 | Elettronici, dispositivi - fabbrica di | 400
117 | Elettronici, dispositivi - riparazione di | 500
118 | Esplosivi, industria degli | 4000
119 | Esposizione arredamento, decorazioni incluse | 500
120 | Esposizione automobili, decorazioni incluse | 200
121 | Esposizione dipinti, decorazioni incluse | 200
122 | Esposizione macchinari, decorazioni incluse | 80
123 | Falegnameria, bancone da lavoro | 700
124 | Falegnameria, lavori di | 700
125 | Falegnameria, sala macchine | 500
126 | Farina, prodotti a base di | 800
127 | Farmacia | 1000
128 | Farmacia (magazzino incluso) | 800
129 | Ferramenta, fabbrica di | 200
130 | Ferramenta, rivendita | 300
131 | Ferro, fonderia | 400
132 | Fertilizzanti, fabbrica di | 200
133 | Fiammiferi, produzione di | 300
134 | Fibra sintetica, fabbrica di | 400
135 | Fibra sintetica, trattamento della | 400
136 | Filati, industria | 800
137 | Finestre, parti in legno - fabbrica di | 800
138 | Fiori artificiali, fabbrica di | 300
139 | Fiori, rivendita | 80
140 | Forgia (per metalli) | 40
141 | Formaggio in scatole, fabbrica di | 170
142 | Formaggio, fabbrica | 120
143 | Formaggio, rivendita | 100
144 | Fotografia, rivendita materiale per | 300
145 | Fresatura metalli | 200
146 | Frigoriferi, fabbrica di | 1000
147 | Fucina | 80
148 | Gabinetti | 0
149 | Gelati, impianti - confezioni incluse | 100
150 | Giocattoli combustibili, fabbrica di | 500
151 | Giocattoli incombustibili, fabbrica di | 200
152 | Giocattoli, rivendita | 500
153 | Gioielli, fabbrica di | 200
154 | Gioielli, rivendita | 300
155 | Giradischi, fabbrica di | 300
156 | Gomma, oggetti in - fabbrica di | 600
157 | Gomma, oggetti in - rivendita | 800
158 | Gomma, trattamento della | 600
159 | Grafico, laboratorio | 1000
160 | Grande magazzino | 400
161 | Grandi costruzioni metalliche | 80
162 | Grassi ad uso alimentare, fabbrica di | 1000
163 | Grassi ad uso alimentare, spedizione | 900
164 | Grattacieli | 800
165 | Guardaroba in legno | 400
166 | Guardaroba metallico | 80
167 | Imbottitura, impianto | 500
168 | Impiallacciatura, azienda | 500
169 | Impiallacciatura, fabbrica di | 800
170 | Impianti di riempimento liquido in fusti e/o fusti combustibili con classe di rischio I | 3400
171 | Impianti di riempimento liquido in fusti e/o fusti combustibili con classe di rischio II | 3400
172 | Impianti di riempimento liquido in fusti e/o fusti combustibili con classe di rischio III | 3400
173 | Impianti di riempimento liquido in fusti e/o fusti combustibili con classe di rischio IV | 3400
174 | Impianti di riempimento liquido in fusti e/o fusti combustibili con classe di rischio V (se la classe è superiore, prendere in considerazione la combustibilità dei fusti) | 1700
175 | Impianti di riempimento liquido in fusti e/o fusti incombustibili | 200
176 | Impianti di rifinitura carta | 500
177 | Impianti di rifinitura materiali tessili | 300
178 | Impianto di distillazione, materiali combustibili | 200
179 | Impianto di distillazione, materiali incombustibili | 50
180 | Impianto di indurimento metalli | 400
181 | Impianto di riempimento liquido in piccoli barili e/o barili combustibili con classe di rischio I | 500
182 | Impianto di riempimento liquido in piccoli barili e/o barili combustibili con classe di rischio II | 500
183 | Impianto di riempimento liquido in piccoli barili e/o barili combustibili con classe di rischio III | 500
184 | Impianto di riempimento liquido in piccoli barili e/o barili combustibili con classe di rischio IV | 500
185 | Impianto di riempimento liquido in piccoli barili e/o barili combustibili con classe di rischio V (se la classe è superiore, prendere in considerazione la combustibilità dei fusti) | 500
186 | Impianto di riempimento liquido in piccoli barili incombustibili | 200
187 | Impresa edile | 500
188 | Incisione lapidi | 50
189 | Industria elettrica | 600
190 | Intonaci, fabbrica di | 600
191 | Intonaco, prodotti a base di - fabbrica di | 80
192 | Juta, tessitura | 400
193 | Laboratorio batteriologico | 200
194 | Laboratorio chimico | 500
195 | Laboratorio di fisica | 200
196 | Laboratorio di idraulico | 100
197 | Laboratorio elettrico / elettronico | 200
198 | Laboratorio ferroviario | 800
199 | Laboratorio fotografico | 100
200 | Laboratorio meccanico | 200
201 | Laboratorio metallurgico | 200
202 | Laboratorio pittura | 500
203 | Laboratorio riparazioni generico | 400
204 | Lamiere, fabbrica di | 100
205 | Lampade ad incandescenza, impianto | 40
206 | Latte condensato, evaporato - fabbrica di | 200
207 | Latte in polvere, fabbrica di | 200
208 | Lattine, fabbrica di | 100
209 | Lavanderia | 200
210 | Lavanderie a secco | 300
211 | Lavatrici, fabbrica di | 300
212 | Lavorazione metalli generica | 200
213 | Legno, impianto di conservazione | 3000
214 | Legno, impianto di essicazione | 800
215 | Legno, impianto di taglio | 200
216 | Legno, incisione di | 700
217 | Legno, negozio decorazioni in | 600
218 | Libreria (rivendita di libri) | 1000
219 | Linotipia, sala per | 400
220 | Liquori dolci, fabbrica di | 400
221 | Liquori, fabbrica di | 500
222 | Liquori, rivendita | 700
223 | Lucido, fabbrica di | 1700
224 | Macchinari elettrici, sala di prova per | 200
225 | Macchinari, fabbrica di | 200
226 | Macchine da cucire, fabbrica di | 300
227 | Macchine da cucire, negozio | 300
228 | Macchine per ufficio - fabbricazione di | 300
229 | Macchine per ufficio - rivendita | 300
230 | Macchine, sala di prova per | 100
231 | Mangime per animali, fabbrica di | 2000
232 | Materassi, fabbrica di | 500
233 | Mattatoio | 40
234 | Mattonelle, fabbrica | 1600
235 | Mattoni, camera di essiccazione con griglie in legno | 400
236 | Mattoni, camera di essiccazione con griglie metalliche | 40
237 | Mattoni, fornace di essiccazione con griglie in legno | 1000
238 | Mattoni, fornace di essiccazione con griglie metalliche | 40
239 | Mattoni, impianto di cottura | 40
240 | Mattoni, impianto preparazione argilla | 40
241 | Mattoni, pressa | 200
242 | Meccanica di precisione, impianti di | 200
243 | Medicinali | 300
244 | Medicinali, confezioni per | 300
245 | Mensa | 300
246 | Mobili in acciaio, fabbrica di | 300
247 | Mobili in legno, fabbrica di | 600
248 | Mobili per ufficio | 700
249 | Mobili, esposizione | 500
250 | Mobili, lucido per | 500
251 | Mobili, rivendita | 400
252 | Motocicli, assemblaggio | 300
253 | Motori elettrici, fabbrica di | 300
254 | Mulino per grano, senza stoccaggio | 400
255 | Mulino, macinato escluso | 300
256 | Muratura in pietra, lavori di | 40
257 | Musei | 300
258 | Nucleare, ricerca | 2100
259 | Officina di tornitore | 600
260 | Officina di tornitore, oggetti in legno | 500
261 | Olio per condimenti, fabbrica di | 1000
262 | Olio per condimenti, spedizione | 900
263 | Ombrelli, fabbrica di | 300
264 | Ombrelli, rivendita | 300
265 | Orafo, laboratorio | 200
266 | Orditura, reparto di | 250
267 | Orologi, assemblaggio | 300
268 | Orologi, meccanismi per, fabbrica di | 40
269 | Orologi, rivendita | 300
270 | Orologiaio | 300
271 | Ospedale | 230
272 | Panificio | 200
273 | Panificio, rivendita | 300
274 | Parrucchiere | 300
275 | Particolari in plastica realizzati per iniezione, fabbrica di | 500
276 | Particolari metallici realizzati per iniezione, fabbrica di | 80
277 | Patate in scaglie, fabbrica di | 200
278 | Pavimenti in legno, fabbrica di | 2000
279 | Pellicce, confezionamento | 400
280 | Pellicce, rivendita | 200
281 | Pellicceria | 500
282 | Pensioni per anziani | 400
283 | Persiana alla veneziana | 800
284 | Persiane, fabbrica di | 1000
285 | Piastrelle in plastica, fabbrica di | 800
286 | Pietra artificiale, fabbrica di | 40
287 | Pietre preziose, taglio etc. | 80
288 | Pile a secco, fabbrica di | 400
289 | Plastica, fabbrica di | 2000
290 | Plastica, fabbricazione prodotti in | 600
291 | Plastica, trattamento della | 600
292 | Porcellana, fabbrica di | 200
293 | Porte in legno, fabbrica di | 800
294 | Pressa per metalli | 100
295 | Pressa per plastica, pelle, etc. | 400
296 | Profumo, rivendita | 400
297 | Radio e TV, fabbrica di | 400
298 | Radio e TV, rivendita | 500
299 | Rampa di carico, beni inclusi (stima di massima) | 800
300 | Relé, fabbrica di | 400
301 | Reparto avvolgimento (industria tessile) | 250
302 | Resina sintetica, fabbrica di | 3400
303 | Ricamo, laboratori di | 300
304 | Rilegatoria | 1000
305 | Riparazione apparecchi elettrici | 600
306 | Ripostiglio di laboratori etc. | 1200
307 | Ristorante | 300
308 | Rivendita articoli intagliati in cuoio e cuoio artificiale | 300
309 | Rivendita articoli intagliati in fibra tessile | 500
310 | Rivendita articoli intagliati in legno | 700
311 | Sacchi (Juta, Carta, Plastica), fabbrica di | 500
312 | Sala congressi | 600
313 | Saldatura a caldo di materie plastiche | 800
314 | Saldatura di metalli, officina | 80
315 | Saldatura, lega per | 300
316 | Sapone, fabbrica di | 200
317 | Sartoria | 300
318 | Scarpe, fabbrica di | 500
319 | Scarpe, industria delle - spedizioni | 600
320 | Scarpe, lucido da - fabbrica di | 800
321 | Scarpe, rivendita | 500
322 | Scatole di cartone, fabbrica di | 800
323 | Scatole, fabbrica di | 1000
324 | Schiume plastiche, fabbrica di | 3000
325 | Schiume plastiche, trattamento delle | 600
326 | Sci, fabbrica di | 400
327 | Scope, fabbrica di | 700
328 | Scuola | 285
329 | Scuola materna | 300
330 | Segheria (legno in lavorazione escluso) | 400
331 | Selleria, fabbrica di | 300
332 | Sementi, rivendita | 600
333 | Seta artificiale, fabbrica di | 300
334 | Seta artificiale, trattamento della | 210
335 | Seta naturale, filatura | 300
336 | Seta naturale, tessitura | 300
337 | Sidro, escluse casse di stoccaggio - fabbrica di | 200
338 | Sigarette, impianto | 3000
339 | Smerigliatura metalli | 80
340 | Soda, fabbrica di | 40
341 | Solventi, distillazione | 200
342 | Spazzole, fabbrica di | 700
343 | Specchi, fabbrica di | 100
344 | Spedizione articoli in cartone | 600
345 | Spedizione articoli in legno di piccole dimensioni | 600
346 | Spedizione articoli in vetro | 700
347 | Spedizione dispositivi parzialmente realizzati in plastica | 700
348 | Spedizione fibre tessili | 600
349 | Spedizione generi alimentari | 1000
350 | Spedizione lacche e lucidi | 1300
351 | Spedizione materiale stampato | 1700
352 | Spedizione mobili | 600
353 | Spedizione prodotti in plastica | 1000
354 | Spedizione vernici | 200
355 | Stazione ferroviaria | 800
356 | Stazione galvanica | 200
357 | Stendimento filati (industria tessile) | 80
358 | Stereotipia, placca per - fabbrica di | 200
359 | Stireria | 500
360 | Stoccaggio a freddo | 2000
361 | Stoviglie metalliche, impianto produzione | 200
362 | Strumenti di precisione contenenti parti in plastica, fabbrica di | 200
363 | Strumenti di precisione non contenenti parti in plastica, fabbrica di | 100
364 | Strumenti musicali, rivendita | 281
365 | Strumenti ottici, fabbrica di | 200
366 | Studio cinematografico | 300
367 | Studio di decorazione | 1200
368 | Studio fotografico | 300
369 | Studio medico | 200
370 | Studio radiofonico | 300
371 | Studio televisivo | 300
372 | Stufe da cucina, fabbrica di | 600
373 | Sughero, fabbrica di prodotti in | 500
374 | Tabaccheria | 500
375 | Tabacco, prodotti a base di - fabbrica di | 200
376 | Tappeti, fabbrica di | 600
377 | Tappeti, rivendita | 800
378 | Tappeti, tintura | 500
379 | Teatri | 300
380 | Tela cerata, fabbrica di | 700
381 | Tela cerata, trattamento della | 700
382 | Telaio per tessitura tappeti (tappeti esclusi) | 300
383 | Tendaggi, fabbrica di | 300
384 | Tessuti, sala prova per | 300
385 | Tintura, impianti di | 500
386 | Tipografia, inchiostri per - fabbrica di | 700
387 | Tipografia, sala macchine | 400
388 | Tipografia, sala per macchina compositrice | 300
389 | Tipografia, ufficio | 1000
390 | Trasformatori, avvolgimento di - fabbrica di | 600
391 | Trasformatori, fabbrica di | 300
392 | Trasporti, sala d'attesa | 100
393 | Trattori, fabbrica di | 300
394 | Truciolato, finitura | 800
395 | Truciolato, pressatura | 100
396 | Tubi fluorescenti, fabbrica di | 300
397 | Ufficio | 420
398 | Ufficio autorità | 800
399 | Ufficio commerciale | 800
400 | Ufficio postale | 400
401 | Ufficio tecnico | 600
402 | Utensili in latta, fabbrica di | 120
403 | Vagoni ferroviari, fabbrica di | 200
404 | Vapori infiammabili, impianto per l'assorbimento di | 1700
405 | Vegetali, disidratazione | 1000
406 | Veicoli, assemblaggio | 400
407 | Verdure, negozio di | 200
408 | Vernici e lacche, impianto di mescolamento | 2000
409 | Vernici e lacche, rivendita | 1000
410 | Vernici e lucidi, fabbrica di | 4200
411 | Verniciatore, laboratorio (arredamento, etc.) | 400
412 | Verniciatore, laboratorio (auto, macchine, etc.) | 200
413 | Verniciatura a spruzzo di articoli in legno | 500
414 | Verniciatura a spruzzo di articoli in metallo | 300
415 | Verniciatura, attrezzature | 80
416 | Verniciatura, carta per | 80
417 | Vetreria, fabbrica di | 200
418 | Vetreria, laboratorio | 700
419 | Vetreria, rivendita | 200
420 | Vetri per finestre, fabbrica di | 700
421 | Vetro, fabbrica | 100
422 | Vetro, fabbrica di | 100
423 | Vetro, soffieria | 200
424 | Vetro, trattamento del | 200
425 | Vetro, verniciatura | 300
426 | Vini, mescita | 200
427 | Vulcanizzazione, impianto di (stoccaggio escluso) | 1000
489 | Compartimento N.1 - Magazzino alimentari | 1000
490 | Compartimento N. 2 - Area vendita e servizi annessi | 700
428 | Destinazione locali | 0
429 | Abitazioni | 780
430 | Abitazioni seminterrate | 900
431 | Abiti, impianto | 500
432 | Abiti, magazzini di vendita | 600
433 | Abiti, manifattura per | 400
434 | Accademia | 300
435 | Accumulatori, fabbrica di | 400
436 | Accumulatori, spedizione di | 800
437 | Acetilene, deposito di bombole | 700
438 | Aceto, fabbrica di | 80
439 | Acido -impianto | 80
440 | Acqueforti vetro e metallo, impianto di realizzazione | 200
441 | Aerei, fabbrica | 200
442 | Aerei, officine di manutenzione e riparazione | 200
443 | Agenzia di viaggi | 400
444 | Alberghi | 310
445 | Alberghi, ostello della gioventù | 300
446 | Alimentari, commercio di | 700
447 | Alimentari, spedizione di prodotti | 1000
448 | Allestimenti in carta | 700
449 | Allestimenti in fibre tessili | 200
450 | Alluminio, fabbrica di | 40
451 | Alluminio, trattamento del | 200
452 | Amministrazione | 800
453 | Antichità, commercio di | 700
454 | Apparecchi fotografici, fabbrica di | 300
455 | Apparecchi telefonici, fabbrica di | 400
456 | Apparecchiatura, fabbrica di | 400
457 | Apparecchiatura, riparazione | 600
458 | Apparecchiatura, spedizione | 700
459 | Apparecchiatura, test | 200
460 | Appartamenti | 300
461 | Archivio documenti | 4200
462 | Argenteria | 400
463 | Argilla, preparazione | 50
464 | Armi, fabbrica di | 300
465 | Armi, vendita | 300
466 | Articoli in cuoio, fabbrica di | 500
467 | Articoli in cuoio, vendita | 700
468 | Articoli in latta, fabbrica di | 40
469 | Articoli laccati, fabbrica di | 500
470 | Articoli laccati, spedizione | 1000
471 | Articoli sportivi, rivendita | 800
472 | Asilo nido | 400
473 | Attrezzi, fabbrica di | 200
474 | Automobili, accessori - rivendita | 300
475 | Automobili, impianto di assemblaggio | 300
476 | Automobili, negozio di coprisedili | 700
477 | Automobili, officina | 300
478 | Automobili, riparazione carrozzeria | 150
479 | Automobili, verniciatura di | 500
480 | Autorimessa interrata privata | 200
481 | Autorimessa interrata pubblica | 200
482 | Avvolgimento fibre tessili | 600
483 | Avvolgimento filati | 400
484 | Bambù, prodotti - fabbrica di | 400
485 | Banca, sportelli | 300
486 | Banca, uffici | 800
487 | Bar | 400

## ClaRaF MJ al Pezzo
id Arredo | Arredo | ValorePerPezzo
1 | Apparecchio radio | 84
2 | Armadio a classificatore (compreso il contenuto) | 2009
3 | Armadio a muro a 2 ante (contenuto incluso) | 1340
4 | Armadio a muro a 3 ante (contenuto incluso) | 2009
5 | Armadio a muro a 4 ante (contenuto incluso) | 2679
6 | Armadio a muro ad 1 anta (contenuto incluso) | 670
7 | Armadio per abiti a 2 ante (contenuto incluso) | 1674
8 | Armadio per abiti a 3/4 ante (contenuto incluso) | 2679
9 | Armadio per disegni (contenuto incluso) | 2511
10 | Armadio svedese (rastrelliera aperta) | 503
11 | Banco da falegname | 837
12 | Banco da lavoro con piedi in metallo | 837
13 | Banco da lavoro in legno | 2009
14 | Banco di magazzino (per metro quadro) | 1005
15 | Biblioteca (compreso il contenuto per metro quadro di superficie) | 837
16 | Casellario per archivio (per metro quadro compreso il contenuto) | 2009
17 | Cassettone | 1005
18 | Comodino da notte (compreso il contenuto) | 168
19 | Credenza | 1172
20 | Credenza per alimenti | 418
21 | Divano | 837
22 | Letto (compreso materasso, lenzuola, cuscino, coperte etc.) | 1080
23 | Pianoforte | 2846
24 | Poltrone | 335
25 | Scaffale in legno (per metro quadro di superficie frontale) | 418
26 | Scrivania di metallo | 837
27 | Scrivania grande (a due serie di cassetti) | 2177
28 | Scrivania piccola (ad una serie di cassetti) | 1172
29 | Sedia da cucina | 59
30 | Sedia non imbottita | 67
31 | Tappeto (per metro quadro) | 47
32 | Tavolo da cucina | 252
33 | Tavolo da cucina in legno | 335
34 | Tavolo grande | 590
35 | Tavolo medio | 418
36 | Tavolo piccolo | 252
37 | Tende (per metro quadro di superficie della finestra) | 23

## ClaRaF MJ al m3
id Materiale In Deposito | MaterialeInDeposito | ValorePerM3
1 | Accumulatori | 800
2 | Colla | 3400
3 | Mangime per animali | 3300
4 | Fiori artificiali | 200
5 | Cuoio artificiale | 1700
6 | Seta artificiale | 1100
7 | Tendaggi | 1000
8 | Barili in legno | 800
9 | Cesti | 200
10 | Biancheria da letto | 1000
11 | Biciclette | 400
12 | Bitume | 3400
13 | Persiana alla veneziana | 300
14 | Scatole | 600
15 | Scope | 400
16 | Spazzole | 800
17 | Burro | 4000
18 | Cavi | 600
19 | Candele | 22400
20 | Caramelle | 1500
21 | Bambù, prodotti | 200
22 | Cartone | 4200
23 | Scatole di cartone | 2500
24 | Cartone, prodotti in | 2500
25 | Tappeti | 1700
26 | Ferro, fonderia | 800
27 | Celluloide | 3400
28 | Chimici, prodotti di impianti (stima di massima) | 100
29 | Cordame | 600
30 | Sughero, prodotti in | 800
31 | Cosmetici | 500
32 | Decorazioni | 2000
33 | Porte in legno | 1800
34 | Pile a secco | 600
35 | Grassi ad uso alimentare | 18900
36 | Fertilizzanti | 200
37 | Fuochi d'artificio | 2000
38 | Copertura pavimenti | 6000
39 | Schiume plastiche | 2500
40 | Schiume plastiche semilavorate | 800
41 | Metalli dorati | 3400
42 | Mulino per grano, senza stoccaggio | 13000
43 | Calze e maglieria intima | 1000
44 | Elettrodomestici | 200
45 | Juta | 1300
46 | Articoli laccati | 2500
47 | Liquori | 800
48 | Fiammiferi | 800
49 | Materassi | 500
50 | Latte condensato, evaporato | 9000
51 | Latte in polvere | 10500
52 | Nitrocellulosa | 1100
53 | Tela cerata | 1300
54 | Strumenti ottici | 200
55 | Confezioni, materiale per | 3000
56 | Carta | 10000
57 | Carta, materiali per trattamento della | 1100
58 | Pavimenti in legno | 1200
59 | Carrozzelle per bambini | 800
60 | Medicinali | 800
61 | Medicinali, confezioni per | 800
62 | Plastica | 5900
63 | Compensato | 2900
64 | Tipografia, inchiostri per | 3000
65 | Giradischi | 200
66 | Frigoriferi | 300
67 | Gomma, oggetti in | 5000
68 | Olio per condimenti | 18900
69 | Scarpe, lucido da | 2100
70 | Sci | 1700
71 | Sapone | 4200
72 | Resina sintetica | 4200
73 | Apparecchi telefonici | 200
74 | Copertoni | 1800
75 | Tabacco, prodotti a base di | 2100
76 | Ombrelli | 400
77 | Vegetali disidratati | 400
78 | Impiallacciatura | 2900
79 | Aceto | 100
80 | Detersivi | 200
81 | Lavatrici | 40
82 | Orologi | 40
83 | Cera, prodotti a base di | 2100

## MJ al kg
POTERI CALORIFICI ESPRESSI AL KG
INDICE | MATERIALI | POTERE CALORIFICO | Aumento del 21,7% (1,217) | PESO kg/mc | POTERE CALORIFICO
|  | MJ/kg | MJ/kg |  | kcal/kg | MJ/kg | 1.217
A | Abete (legno essiccato) | 19.6 | 23.8532 | 750 | 4664.8 | 19.6
A | Abete (legno verde) | 19.6 | 23.8532 | 1230 | 4664.8 | 19.6
A | Abiti | 21 | 25.557 | 800 | 4998 | 21
A | Abiti appesi (al metro lineare) | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
A | ABS (Acrilonitrile butadiene stirene) | 38 | 46.246 | 1050 | 9044 | 38
A | ABS Sinkral | 36 | 43.812 | 1060 | 8568 | 36
A | Acero (legno essiccato) | 17.8 | 21.6626 | 800 | 4236.4 | 17.8
A | Acero (legno verde) | 17.8 | 21.6626 | 1050 | 4236.4 | 17.8
A | Acetaldeide (gas) | 26.04 | 31.6907 | 1519 | 6197.52 | 26.04
A | Acetaldeide (liquido) | 26.04 | 31.6907 | 790 | 6197.52 | 26.04
A | Acetato butirrato di cellulosa (CAB) | 23.7 | 28.8429 | 1220 | 5640.6 | 23.7
A | Acetato di amile secondario | 33 | 40.161 | 894 | 7854 | 33
A | Acetato di cellulosa (CA) | 23.43 | 28.5143 | 1400 | 5576.34 | 23.43
A | Acetato di cellulosa (fibre) | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
A | Acetato di etile | 25.06 | 30.498 | 925 | 5964.28 | 25.06
A | Acetato di isobutile | 30.22 | 36.7777 | 889 | 7192.36 | 30.22
A | Acetato di isopropile | 21.89 | 26.6401 | 895 | 5209.82 | 21.89
A | Acetato di metile | 21.14 | 25.7274 | 959 | 5031.32 | 21.14
A | Acetato di n-butile | 30.49 | 37.1063 | 893 | 7256.62 | 30.49
A | Acetato di n-propile | 21.05 | 25.6179 | 907 | 5009.9 | 21.05
A | Acetato di polivinile (PVAC) | 34 | 41.378 | 939 | 8092 | 34
A | Acetato di vinile | 23.06 | 28.064 | 939 | 5488.28 | 23.06
A | Acetilene (disciolta in bombole) | 49.6 | 60.3632 | 510 | 11804.8 | 49.6
A | Acetilene gas | 49.6 | 60.3632 | 0.898 | 11804.8 | 49.6
A | Acetone | 34 | 41.378 | 810 | 8092 | 34
A | Acido benzoico | 25.35 | 30.851 | 1320 | 6033.3 | 25.35
A | Acido palmitico | 39.06 | 47.536 | 858 | 9296.28 | 39.06
A | Acido poliidrocianidrico | 22.45 | 27.3217 | - | 5343.1 | 22.45
A | Acido oleico (olio rosso) | 38.75 | 47.1588 | 900 | 9222.5 | 38.75
A | Acido salicilico | 21.91 | 26.6645 | 1441 | 5214.58 | 21.91
A | Acquaragia | 42 | 51.114 | 880 | 9996 | 42
A | Acrilico fibre | 30.8 | 37.4836 | - | 7330.4 | 30.8
A | Acrilonitrile | 32.87 | 40.0028 | 1280 | 7823.06 | 32.87
A | Acrilonitrile butadiene | 39.94 | 48.607 | - | 9505.72 | 39.94
A | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) | 38 | 46.246 | 1050 | 9044 | 38
A | Acroleina | 14.7 | 17.8899 | 840 | 3498.6 | 14.7
A | Alcool amilico | 37.71 | 45.8931 | 827 | 8974.98 | 37.71
A | Alcool benzilico | 32.93 | 40.0758 | 1040 | 7837.34 | 32.93
A | Alcool butilico | 35.44 | 43.1305 | 828 | 8434.72 | 35.44
A | Alcool denaturato | 27.21 | 33.1146 | 811 | 6475.98 | 27.21
A | Alcool etilico | 30 | 36.51 | 811 | 5950 | 25
A | Alcool etilico | 30 | 36.51 | 811 | 6911.52 | 29.04
A | Alcool isopropilico | 32.98 | 40.1367 | 822 | 7849.24 | 32.98
A | Alcool metilico | 22.06 | 26.847 | 796 | 5250.28 | 22.06
A | Alcool di polivinile (PVAL) | 23.01 | 28.0032 | - | 5476.38 | 23.01
A | Aldeide acetica | 26.04 | 31.6907 | 790 | 6197.52 | 26.04
A | Alluminio (polvere) | 30.88 | 37.581 | 2700 | 7349.44 | 30.88
A | Amido | 17 | 20.689 | 1530 | 4046 | 17
A | Amilene | 44.63 | 54.3147 | 660 | 10621.94 | 44.63
A | Ammoniaca | 18.48 | 22.4902 | 0.588 | 4398.24 | 18.48
A | Anidride ftalica | 22.04 | 26.8227 | 1531 | 5245.52 | 22.04
A | Anilina (olio blu) | 38 | 46.246 | 1037 | 9044 | 38
A | Antracene (olio verde) | 39.92 | 48.5826 | 1240 | 9500.96 | 39.92
A | Antracite | 30 | 36.51 | 1200 | 8092 | 34
A | Asfalto | 40 | 48.68 | 1100 | 9477.16 | 39.82
B | Balena (grasso di balena) | 42 | 51.114 | 880 | 9996 | 42
B | Bambù (canna di bambù) | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
B | Benzene | 40.14 | 48.8504 | 880 | 9553.32 | 40.14
B | Benzina | 45 | 54.765 | 770 | 10369.66 | 43.57
B | Benzine per aviazione | 47 | 57.199 | 735 | 10472 | 44
B | Benzolo | 42 | 51.114 | 880 | 9996 | 42
B | Betulla (legno essiccato) | 19 | 23.123 | 770 | 4522 | 19
B | Betulla (legno verde) | 19 | 23.123 | 1090 | 4522 | 19
B | Biada | 16.75 | 20.3848 | 650 | 3986.5 | 16.75
B | Biscotti | 15 | 18.255 | 120 | 3570 | 15
B | Bitume | 40 | 48.68 | 1300 | 9293.9 | 39.05
B | Bromuro di vinile | 11.47 | 13.959 | 1490 | 2729.86 | 11.47
B | Burro | 38.5 | 46.8545 | 950 | 9163 | 38.5
B | Butadiene - 1.2 | 45.48 | 55.3492 | - | 10824.24 | 45.48
B | Butadiene - 1.3 | 44.15 | 53.7306 | 1880 | 10507.7 | 44.15
B | Butadiene acrilonitrile | 39.94 | 48.607 | - | 9505.72 | 39.94
B | Butadiene stirene | 42.49 | 51.7103 | - | 10112.62 | 42.49
B | Butano | 51 | 62.067 | 2003 | 12138 | 51
B | Butanolo | 35.44 | 43.1305 | 828 | 8434.72 | 35.44
B | Butanone | 33.38 | 40.6235 | 824 | 7944.44 | 33.38
B | Butene (Butilene I) | 48.22 | 58.6837 | 1936 | 11476.36 | 48.22
B | Butilammina | 40.13 | 48.8382 | 715 | 9550.94 | 40.13
C | Cacao in polvere | 21 | 25.557 | - | 4998 | 21
C | Caffè | 17 | 20.689 | 700 | 4046 | 17
C | Caffeina | 21 | 25.557 | - | 4998 | 21
C | Canna da zucchero | 9.2 | 11.1964 | - | 2189.6 | 9.2
C | Canna di bambù | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
C | Canfora | 38 | 46.246 | 995 | 9044 | 38
C | Carboidrati (in pezzi) | 17 | 20.689 | 1500 | 4046 | 17
C | Carboidrati (in fusti) | 17 | 20.689 | 2200 | 4046 | 17
C | Carbone | 35 | 42.595 | 2000 | 8330 | 35
C | Carbone attivo | 32.81 | 39.9298 | 2000 | 7808.78 | 32.81
C | Carbone antracite | 34 | 41.378 | 1000 | 8092 | 34
C | Carbone bituminoso | 35.2 | 42.8384 | - | 8377.6 | 35.2
C | Carbone coke da carbon fossile | 30 | 36.51 | 460 | 7140 | 30
C | Carbone da gas | 30.56 | 37.1915 | 700 | 7273.28 | 30.56
C | Carbone da legna | 30 | 36.51 | 250 | 7140 | 30
C | Carbone fossile o grasso | 34 | 41.378 | 1250 | 8092 | 34
C | Carbone litantrace | 34.7 | 42.2299 | - | 8258.6 | 34.7
C | Carbone lignite | 18.4 | 22.3928 | 2450 | 4379.2 | 18.4
C | Carbone marrone | 28.47 | 34.648 | 750 | 6775.86 | 28.47
C | Carbone mattonelle in carbon fossile | 34 | 41.378 | 1250 | 8092 | 34
C | Carbonella | 34.2 | 41.6214 | 220 | 8139.6 | 34.2
C | Carbone sub-bituminoso | 28 | 34.076 | - | 6664 | 28
C | Carburante per turbine d'aviazione | 43.5 | 52.9395 | 830 | 10353 | 43.5
C | Carne essiccata | 26 | 31.642 | - | 6188 | 26
C | Carta alla rinfusa | 17 | 20.689 | 875 | 4046 | 17
C | Carta in pacchi | 47 | 57.199 | 1200 | 11186 | 47
C | Carta (giornali) | 12.7 | 15.4559 | 800 | 3022.6 | 12.7
C | Carta patinata | 21.5 | 26.1655 | 900 | 5117 | 21.5
C | Cartone | 20 | 24.34 | 1050 | 4046 | 17
C | Cartone bitumato non sabbiato | 21 | 25.557 | 1300 | 4998 | 21
C | Cartone bitumato sabbiato | 17 | 20.689 | 1300 | 4046 | 17
C | Cartone impregnato per tetti | 21 | 25.557 | 1200 | 4998 | 21
C | Cartone ondulato | 17 | 20.689 | 1200 | 4046 | 17
C | Catrame di carbon fossile | 38 | 46.246 | 1300 | 9044 | 38
C | Celluloide | 19 | 23.123 | 1400 | 4522 | 19
C | Cellulosa in fibre | 17 | 20.689 | 60 | 4046 | 17
C | Cera di petrolio o di paraffina | 47 | 57.199 | 798 | 11186 | 47
C | Cereali | 17 | 20.689 | 750 | 4046 | 17
C | China | 9 | 10.953 | - | 2142 | 9
C | Cianogeno gas | 20.79 | 25.3014 | 1796 | 4948.02 | 20.79
C | Cianogeno liquido | 20.79 | 25.3014 | 911 | 4948.02 | 20.79
C | Ciclobutano | 45.36 | 55.2031 | - | 10795.68 | 45.36
C | Cicloesano | 45.94 | 55.909 | 828 | 10933.72 | 45.94
C | Cicloesanone | 35.39 | 43.0696 | 959 | 8422.82 | 35.39
C | Cicloesene | 34.6 | 42.1082 | 810 | 8234.8 | 34.6
C | Cicloesilammina | 41 | 49.897 | 881 | 9758 | 41
C | Ciclopentano | 44.19 | 53.7792 | 750 | 10517.22 | 44.19
C | Ciclopropano | 46.55 | 56.6514 | 720 | 11078.9 | 46.55
C | Cioccolata | 26 | 31.642 | 1029 | 6188 | 26
C | Clorobenzene | 27.34 | 33.2728 | 1129 | 6506.92 | 27.34
C | Clorometano (gas) | 13.4 | 16.3078 | 1727 | 3189.2 | 13.4
C | Clorometano (liquido) | 13.4 | 16.3078 | 953 | 3189.2 | 13.4
C | Clorotrifluoroetilene | 1.92 | 2.3366 | 1310 | 456.96 | 1.92
C | Cloruro di etile (gas) | 20.39 | 24.8146 | 2245 | 4852.82 | 20.39
C | Cloruro di etile (liquido) | 20.39 | 24.8146 | 921 | 4852.82 | 20.39
C | Cloruro di metile (gas) | 13.4 | 16.3078 | 1727 | 3189.2 | 13.4
C | Cloruro di metile (liquido) | 13.4 | 16.3078 | 953 | 3189.2 | 13.4
C | Cloruro di polivinile (PVC) elastico | 34 | 41.378 | 1350 | 8092 | 34
C | Cloruro di polivinile (PVC) elastico espanso | 34 | 41.378 | 90 | 8092 | 34
C | Cloruro di polivinile (PVC) rigido | 21 | 25.557 | 1450 | 4998 | 21
C | Cloruro di polivinile (PVC) rigido espanso | 21 | 25.557 | 100 | 4998 | 21
C | Cloruro di vinile (gas) | 18.91 | 23.0135 | 2142 | 4500.58 | 18.91
C | Cloruro di vinile (liquido) | 18.91 | 23.0135 | 958 | 4500.58 | 18.91
C | Cocco fibra di cocco | 26 | 31.642 | 500 | 6188 | 26
C | Coke metallurgico | 34 | 41.378 | 600 | 8092 | 34
C | Concimi (ritagli di corna) | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
C | Concimi (solfato e nitrato di ammonio) | 2 | 2.434 | - | 476 | 2
C | Concimi (urea) | 9 | 10.953 | - | 2142 | 9
C | Cotone grezzo | 20.4 | 24.8268 | - | 4855.2 | 20.4
C | Cotone (tessuti) | 20 | 24.34 | 1500 | 4046 | 17
C | Cumene | 42.3 | 51.4791 | 925 | 10067.4 | 42.3
C | Cuoio | 21 | 25.557 | - | 4998 | 21
D | Decano - n | 44.24 | 53.8401 | 730 | 10529.12 | 44.24
D | Diacetone alcool | 30.38 | 36.9725 | 993 | 7230.44 | 30.38
D | Dibutilammina | 43 | 52.331 | 774 | 10234 | 43
D | Diciclopentadiene | 43.58 | 53.0369 | 993 | 10372.04 | 43.58
D | Dicloroetano | 12.44 | 15.1395 | 1287 | 2960.72 | 12.44
D | Dietilammina | 40.27 | 49.0086 | 710 | 9584.26 | 40.27
D | Dimetilammina (gas) | 37.95 | 46.1852 | 1554 | 9032.1 | 37.95
D | Dimetilammina (liquido) | 37.95 | 46.1852 | 700 | 9032.1 | 37.95
D | Dimetiletere (gas) | 31.08 | 37.8244 | 1588 | 7397.04 | 31.08
D | Dimetiletere (liquido) | 31.08 | 37.8244 | 638 | 7397.04 | 31.08
D | Dimetilsolfato | 11.75 | 14.2998 | 1351 | 2796.5 | 11.75
D | Diossano | 26.16 | 31.8367 | 1057 | 6226.08 | 26.16
D | Distillati di petrolio | 43.9 | 53.4263 | 738 | 10448.2 | 43.9
E | Epicloridrina | 18.81 | 22.8918 | 950 | 4476.78 | 18.81
E | Eptano | 47.3 | 57.5641 | 700 | 11257.4 | 47.3
E | Esano | 47.58 | 57.9049 | 678 | 11324.04 | 47.58
E | Esene | 44.43 | 54.0713 | 700 | 10574.34 | 44.43
E | Etano | 53 | 64.501 | 1.04 | 12614 | 53
E | Etanolo | 30 | 36.51 | 790 | 6387.92 | 26.84
E | Etene | 47.16 | 57.3937 | 700 | 11224.08 | 47.16
E | Etere amilico | 42 | 51.114 | 770 | 9996 | 42
E | Etere butilico | 40.36 | 49.1181 | 783 | 9605.68 | 40.36
E | Etere etilico | 36.45 | 44.3597 | 738 | 8675.1 | 36.45
E | Etere di cellulosa | 15.09 | 18.3645 | 400 | 3591.42 | 15.09
E | Etere di petrolio | 42.32 | 51.5034 | 766 | 10072.16 | 42.32
E | Etere metilvinilico (gas) | 33.1 | 40.2827 | 2003 | 7877.8 | 33.1
E | Etere metilvinilico (liquido) | 33.1 | 40.2827 | 777 | 7877.8 | 33.1
E | Etilammina (gas) | 37.28 | 45.3698 | 1554 | 8872.64 | 37.28
E | Etilammina (liquido) | 37.28 | 45.3698 | 705 | 8872.64 | 37.28
E | Etilene (gas) | 49.67 | 60.4484 | 0.967 | 11821.46 | 49.67
E | Etilene (liquido) | 49.67 | 60.4484 | 275 | 11821.46 | 49.67
E | Etilformiato | 21.67 | 26.3724 | 947 | 5157.46 | 21.67
F | Faggio (legno essiccato) | 18.7 | 22.7579 | 970 | 4450.6 | 18.7
F | Faggio (legno verde) | 18.7 | 22.7579 | 1120 | 4450.6 | 18.7
F | Farina alla rinfusa | 16.75 | 20.3848 | 500 | 3986.5 | 16.75
F | Farina in sacchi | 16.75 | 20.3848 | 800 | 3986.5 | 16.75
F | Feniletilene | 42 | 51.114 | 921 | 9996 | 42
F | Fenol formaldeide resina (PF) | 30.4 | 36.9968 | 1450 | 7235.2 | 30.4
F | Fenol formaldeide schiuma (PF) | 26.2 | 31.8854 | 1450 | 6235.6 | 26.2
F | Fenol-Formalin | 17 | 20.689 | 1500 | 4046 | 17
F | Fenolo | 32.13 | 39.1022 | 1091 | 7646.94 | 32.13
F | Fibre artificiali | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
F | Fibre naturali | 17 | 20.689 | 1000 | 4046 | 17
F | Fieno pressato | 17 | 20.689 | 170 | 4046 | 17
F | Fieno sciolto | 17 | 20.689 | 100 | 4046 | 17
F | Fluoroetielene (gas) | 15.08 | 18.3524 | 1588 | 3589.04 | 15.08
F | Fluoroetielene (liquido) | 15.08 | 18.3524 | 707 | 3589.04 | 15.08
F | Fluoruro di vinile (gas) | 15.08 | 18.3524 | 1588 | 3589.04 | 15.08
F | Fluoruro di vinile (liquido) | 15.08 | 18.3524 | 707 | 3589.04 | 15.08
F | Formaggi | 18 | 21.906 | 1200 | 4284 | 18
F | Formaggio grasso (45%) | 17 | 20.689 | 1200 | 4046 | 17
F | Formaldeide | 39.07 | 47.5482 | 1125 | 9298.66 | 39.07
F | Formaldeide melammina (formica) | 18.52 | 22.5388 | 1520 | 4407.76 | 18.52
F | Formiato di etile | 21.67 | 26.3724 | 947 | 5157.46 | 21.67
F | Fosforo bianco | 26 | 31.642 | 1800 | 6188 | 26
F | Fosforo rosso | 26 | 31.642 | 2200 | 6188 | 26
F | Frumento | 14.65 | 17.8291 | 800 | 3486.7 | 14.65
F | Frutta secca | 13 | 15.821 | - | 3094 | 13
F | Furano | 29.31 | 35.6703 | 940 | 6975.78 | 29.31
F | Furfurolo | 24.18 | 29.4271 | 1177 | 5754.84 | 24.18
G | Gas d'acqua (H2/CO) | 18 | 21.906 | - | 4284 | 18
G | Gas di città (illuminante) | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
G | Gas di cokeria | 40 | 48.68 | - | 9520 | 40
G | Gasolio | 45 | 54.765 | 910 | 10272.08 | 43.16
G | Glicerina | 17.61 | 21.4314 | 1278 | 4191.18 | 17.61
G | Glicole etilenico | 18.11 | 22.0399 | 1110 | 4310.18 | 18.11
G | Gomma (caucciù) | 42 | 51.114 | 1200 | 9996 | 42
G | Gomma in lastre | 42 | 51.114 | 1400 | 9996 | 42
G | Gomma (lattice) | 40.6 | 49.4102 | - | 9662.8 | 40.6
G | Gomma naturale (isoprene) | 46.23 | 56.2619 | 1000 | 11002.74 | 46.23
G | Gomma (pneumatici) | 25.12 | 30.571 | 1200 | 5978.56 | 25.12
G | Gomma vulcanizzata | 42 | 51.114 | 1000 | 9996 | 42
G | G.p.l. (gas di petrolio liquefatto) gassoso | 46.49 | 56.5783 | 1865 | 11064.62 | 46.49
G | G.p.l. (gas di petrolio liquefatto) liquido | 46.49 | 56.5783 | 590 | 11064.62 | 46.49
G | Grano | 17 | 20.689 | 800 | 4046 | 17
G | Grassi | 42 | 51.114 | 900 | 9996 | 42
G | Greggio | 42.48 | 51.6982 | 900 | 10110.24 | 42.48
G | Grissini | 18 | 21.906 | - | 4284 | 18
G | Guttaperca | 47 | 57.199 | 990 | 11186 | 47
I | Idrazina | 19.41 | 23.622 | 1024 | 4619.58 | 19.41
I | Idrogeno (gas) | 143 | 174.031 | 0.069 | 34034 | 143
I | Idrogeno (liquido) | 143 | 174.031 | 171 | 34034 | 143
I | Idruro di litio | 100 | 121.7 | 780 | 23800 | 100
I | Immondizie | 9 | 10.953 | - | 2142 | 9
I | Isobutano | 49.221 | 59.902 | 2.006 | 11714.598 | 49.221
I | Isobutilene (o isobutene) | 47.966 | 58.3746 | 1.9368 | 11415.908 | 47.966
I | Isoprene | 46.23 | 56.2619 | 702 | 11002.74 | 46.23
I | Isopropilammina | 39.31 | 47.8403 | 713 | 9355.78 | 39.31
K | Kerosene | 41.7 | 50.7489 | 812 | 9924.6 | 41.7
L | Lana compressa | 21 | 25.557 | 1300 | 4998 | 21
L | Lana grezza | 26.6 | 32.3722 | 600 | 6330.8 | 26.6
L | Lana (pezze) | 21 | 25.557 | 400 | 4998 | 21
L | Latte in polvere | 20 | 24.34 | - | 4760 | 20
L | Lattice di gomma | 40.6 | 49.4102 | - | 9662.8 | 40.6
L | Legname secco (essenze deboli) | 33.472 | 40.7354 | - | 7966.336 | 33.472
L | Legname secco (essenze forti) | 16.736 | 20.3677 | - | 3983.168 | 16.736
L | Legno essiccato (abete) | 19.6 | 23.8532 | 750 | 4664.8 | 19.6
L | Legno essiccato (acero) | 17.8 | 21.6626 | 800 | 4236.4 | 17.8
L | Legno essiccato (betulla) | 19 | 23.123 | 770 | 4522 | 19
L | Legno essiccato (faggio) | 18.7 | 22.7579 | 970 | 4450.6 | 18.7
L | Legno essiccato (quercia) | 17 | 20.689 | 1030 | 4046 | 17
L | Legno verde (abete) | 19.6 | 23.8532 | 1230 | 4664.8 | 19.6
L | Legno verde (acero) | 17.8 | 21.6626 | 1050 | 4236.4 | 17.8
L | Legno verde (betulla) | 19 | 23.123 | 1090 | 4522 | 19
L | Legno verde (faggio) | 18.7 | 22.7579 | 1120 | 4450.6 | 18.7
L | Legno verde (quercia) | 17 | 20.689 | 1280 | 4046 | 17
L | Legno (farina di legno) | 19.8 | 24.0966 | - | 4712.4 | 19.8
L | Legno da ardere | 17 | 20.689 | 900 | 4046 | 17
L | Legno di conifere | 17 | 20.689 | 550 | 4046 | 17
L | Legno duro esotico | 17 | 20.689 | 1000 | 4046 | 17
L | Legno lastre leggere in fibre | 6.28 | 7.6428 | 500 | 1494.64 | 6.28
L | Legno ordinario | 17.5 | 21.2975 | 500 | 4046 | 17
L | Legno (pannelli pressati) | 16.74 | 20.3726 | 300 | 3984.12 | 16.74
L | Legno (pannelli truciolari) | 9 | 10.953 | 600 | 2142 | 9
L | Legno (quercia) | 17 | 20.689 | 800 | 4046 | 17
L | Legno (segatura) | 16.74 | 20.3726 | 400 | 3984.12 | 16.74
L | Legno standard | 18.4216 | 22.4191 | - | 4384.3408 | 18.4216
L | Legno (trucioli) | 17 | 20.689 | 190 | 4046 | 17
L | Legumi freschi | 6 | 7.302 | - | 1428 | 6
L | Legumi secchi | 14 | 17.038 | 1042 | 3332 | 14
L | Libri e fascicoli | 17 | 20.689 | 800 | 4046 | 17
L | Lignina | 25.1 | 30.5467 | - | 5973.8 | 25.1
L | Lignite | 18.4 | 22.3928 | 2450 | 4379.2 | 18.4
L | Ligniti picee | 30 | 36.51 | 1850 | 7140 | 30
L | Ligroina | 40.97 | 49.8605 | 610 | 9750.86 | 40.97
L | Lino | 17 | 20.689 | 1540 | 4046 | 17
L | Linoleum | 21 | 25.557 | 1300 | 4998 | 21
L | Litantrace (magro) | 30.98 | 37.7027 | 750 | 7373.24 | 30.98
L | Litantrace (grasso) | 34.7 | 42.2299 | 800 | 8258.6 | 34.7
L | Lubrol 12A9 | 25.91 | 31.5325 | 1020 | 6166.58 | 25.91
M | Magnesio | 27.84 | 33.8813 | 1741 | 6625.92 | 27.84
M | Mais in polvere | 26 | 31.642 | - | 6188 | 26
M | Malto | 17 | 20.689 | 530 | 4046 | 17
M | Malto estratto | 13 | 15.821 | 530 | 3094 | 13
M | Mandorle | 17 | 20.689 | 800 | 4046 | 17
M | Mangimi alimentari | 16.75 | 20.3848 | 650 | 3986.5 | 16.75
M | Materiale sintetico in fogli | 17 | 20.689 | 1200 | 4046 | 17
M | Materiale sintetico in piastre | 17 | 20.689 | 1400 | 4046 | 17
M | Materiale sintetico in schiuma | 17 | 20.689 | 50 | 4046 | 17
M | Mattonelle di carbon fossile | 34 | 41.378 | 1250 | 8092 | 34
M | Mazout | 46 | 55.982 | - | 10948 | 46
M | Melammina | 16.21 | 19.7276 | - | 3857.98 | 16.21
M | Melammina formaldeide (formica) | 18.52 | 22.5388 | 1520 | 4407.76 | 18.52
M | Mentolo | 40.4 | 49.1668 | 886 | 9615.2 | 40.4
M | Metacrilato di butile | 32.79 | 39.9054 | 913 | 7804.02 | 32.79
M | Metacrilato di etile | 29.47 | 35.865 | 934 | 7013.86 | 29.47
M | Metacrilato di metile | 26.41 | 32.141 | 965 | 6285.58 | 26.41
M | Metacrilato glicidico | 24.69 | 30.0477 | 1070 | 5876.22 | 24.69
M | Metano | 56 | 68.152 | 0.552 | 13328 | 56
M | Metanolo | 30 | 36.51 | 791 | 5250.28 | 22.06
M | Metiletilchetone (MEK) | 31.46 | 38.2868 | 810 | 7487.48 | 31.46
M | Metimercaptano (gas) | 31.21 | 37.9826 | 1657 | 7427.98 | 31.21
M | Metimercaptano (liquido) | 31.21 | 37.9826 | 841 | 7427.98 | 31.21
M | Metilisobutilcarbinolo | 38.87 | 47.3048 | 824 | 9251.06 | 38.87
M | Metilisobutilchetone (MIBK) | 24.24 | 29.5001 | 819 | 5769.12 | 24.24
M | Metilviniletere (gas) | 33.1 | 40.2827 | 2003 | 7877.8 | 33.1
M | Metilviniletere (liquido) | 33.1 | 40.2827 | 777 | 7877.8 | 33.1
M | Minestre in conserva | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
M | Modacrilico fibre | 24.7 | 30.0599 | 1370 | 5878.6 | 24.7
M | Morfolina | 40.05 | 48.7409 | 1018 | 9531.9 | 40.05
N | Nafta da motori | 46 | 55.982 | 766 | 10948 | 46
N | Naftalina (naftalene) | 38.83 | 47.2561 | 1141 | 9241.54 | 38.83
N | Neoprene (gomma) | 24.3 | 29.5731 | - | 5783.4 | 24.3
N | Neoprene (schiuma) | 26.8 | 32.6156 | - | 6378.4 | 26.8
N | Nitrato di cellulosa (CN) | 13.48 | 16.4052 | 1400 | 3208.24 | 13.48
N | Nitrobenzene | 24.94 | 30.352 | 1221 | 5935.72 | 24.94
N | Nitrocellulosa | 10.89 | 13.2531 | 1400 | 2591.82 | 10.89
N | Nitroetano | 17.62 | 21.4435 | 1071 | 4193.56 | 17.62
N | Nitrometano | 11.37 | 13.8373 | 1161 | 2706.06 | 11.37
N | Nitropropano | 22.06 | 26.847 | 1009 | 5250.28 | 22.06
N | Nylon 11 (Poliundecanoammide) | 34.47 | 41.95 | 1040 | 8203.86 | 34.47
N | Nylon 6 (Policaproammide PA 6) | 29.598 | 36.0208 | 1140 | 7044.324 | 29.598
N | Nylon 66 (Poliesametilendipamide PA 66) | 29.598 | 36.0208 | 1140 | 7044.324 | 29.598
N | Nocciole | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
N | Noci di cocco seccate | 21 | 25.557 | - | 4998 | 21
N | Nomex fibre (poliammidi aromatiche) | 27 | 32.859 | 1130 | 6426 | 27
N | Nonano | 44.69 | 54.3877 | 718 | 10636.22 | 44.69
O | Olio combustibile APF | 42 | 51.114 | 916 | 9996 | 42
O | Olio combustibile BPF | 42 | 51.114 | 978 | 9996 | 42
O | Olio di catrame | 47 | 57.199 | - | 11186 | 47
O | Olio di colza | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
O | Olio di creosoto | 38 | 46.246 | 1070 | 9044 | 38
O | Olio diesel | 42.7 | 51.9659 | 849 | 10162.6 | 42.7
O | Olio di fegato | 38 | 46.246 | - | 9044 | 38
O | Olio di forni | 46.025 | 56.0124 | - | 10953.95 | 46.025
O | Olio di lardo | 39.89 | 48.5461 | 913 | 9493.82 | 39.89
O | Olio di lino | 38.93 | 47.3778 | 930 | 9265.34 | 38.93
O | Olio di mandorla | 37.16 | 45.2237 | 920 | 8844.08 | 37.16
O | Olio di oliva | 42 | 51.114 | 920 | 9996 | 42
O | Olio di paraffina | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
O | Olio di ravizzone | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
O | Olio di resina | 40.5 | 49.2885 | 981 | 9639 | 40.5
O | Olio di ricino | 37.12 | 45.175 | 950 | 8834.56 | 37.12
O | Olio di semi di cotone | 38 | 46.246 | - | 9044 | 38
O | Olio diesel | 47 | 57.199 | - | 11186 | 47
O | Olio leggero da riscaldamento | 42 | 51.114 | 850 | 9996 | 42
O | Olio lubrificante chiaro | 40.56 | 49.3615 | 916 | 9653.28 | 40.56
O | Olio lubrificante minerale | 40.5 | 49.2885 | 834 | 9639 | 40.5
O | Olio lubrificante per motori | 42.06 | 51.187 | 913 | 10010.28 | 42.06
O | Olio olandese | 12.44 | 15.1395 | 1287 | 2960.72 | 12.44
O | Olio minerale | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
O | Olio per ingrassaggio | 47 | 57.199 | - | 11186 | 47
O | Olio per trasformatori | 40.5 | 49.2885 | 903 | 9639 | 40.5
O | Olio per turbine | 40.51 | 49.3007 | 880 | 9641.38 | 40.51
O | Olio solare | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
O | Olio vegetale | 42 | 51.114 | 750 | 9996 | 42
O | Olio vegetale epossidato | 28 | 34.076 | 1000 | 6664 | 28
O | Orzo | 16.75 | 20.3848 | 650 | 3986.5 | 16.75
O | Ossido di carbonio | 11 | 13.387 | 0.97 | 2618 | 11
O | Ossido di etilene (gas) | 28.25 | 34.3803 | 1.521 | 6723.5 | 28.25
O | Ossido di etilene (liquido) | 28.25 | 34.3803 | 901 | 6723.5 | 28.25
O | Ossido di mesitile | 35.34 | 43.0088 | 870 | 8410.92 | 35.34
O | Ottano iso- | 44.31 | 53.9253 | 700 | 10545.78 | 44.31
O | Ottano n- | 47 | 57.199 | 700 | 11186 | 47
O | Ovuli di carbon fossile | 33 | 40.161 | - | 7854 | 33
P | Paglia di legno | 20 | 24.34 | 80 | 4046 | 17
P | Paglia pressata | 20 | 24.34 | 250 | 4046 | 17
P | Pane | 12 | 14.604 | 220 | 2856 | 12
P | Paraffina | 42 | 51.114 | 910 | 9996 | 42
P | Pasta alimentare secca | 15 | 18.255 | 946 | 3570 | 15
P | Pelli lavorate | 18.48 | 22.4902 | 1020 | 4398.24 | 18.48
P | Pelli naturali | 21 | 25.557 | 1000 | 4998 | 21
P | Pentaborano | 67.71 | 82.4031 | 640 | 16114.98 | 67.71
P | Pentanedione | 23.02 | 28.0153 | 998 | 5478.76 | 23.02
P | Pentano | 47.96 | 58.3673 | 646 | 11414.48 | 47.96
P | Pentene | 44.63 | 54.3147 | 660 | 10621.94 | 44.63
P | Pece di petrolio | 39.05 | 47.5239 | 1113 | 9293.9 | 39.05
P | Pesce essiccato | 13 | 15.821 | - | 3094 | 13
P | Petrolio | 45 | 54.765 | 900 | 10110.24 | 42.48
P | Pino (legno) | 17.8 | 21.6626 | - | 4236.4 | 17.8
P | Piridina | 34.91 | 42.4855 | 1001 | 8308.58 | 34.91
P | Pneumatici | 30 | 36.51 | 1200 | 5978.56 | 25.12
P | Pneumatici (miscela per la fabbricazione) | 26 | 31.642 | - | 6188 | 26
P | Poliacenaftalene | 38.14 | 46.4164 | - | 9077.32 | 38.14
P | Poliacetale (poliossimetilene) | 15.65 | 19.0461 | 1420 | 3724.7 | 15.65
P | Poliacrilonitrile (PAN) | 30.98 | 37.7027 | - | 7373.24 | 30.98
P | Poliammide (PA) | 39 | 47.463 | 1100 | 9282 | 39
P | Poliammide aromatica (Nomex) | 27 | 32.859 | 1130 | 6426 | 27
P | Poli-1.4 Butadiene (PB o BR) | 42.75 | 52.0268 | - | 10174.5 | 42.75
P | Poli-1-Butene | 43.35 | 52.757 | - | 10317.3 | 43.35
P | Polibutilentereftalato (PBT) | 28.497 | 34.6808 | - | 6782.286 | 28.497
P | Policaproammide (PA 6) (Nylon 6) | 29.598 | 36.0208 | 1140 | 7044.324 | 29.598
P | Policarbonato (PC) | 43.397 | 52.8141 | 1200 | 10328.486 | 43.397
P | Poliesametilendipammide (PA 66) (Nylon 66) | 29.598 | 36.0208 | 1140 | 7044.324 | 29.598
P | Poliesenesolfone | 24.01 | 29.2202 | - | 5714.38 | 24.01
P | Poliestere compatto | 42 | 51.114 | 1460 | 9996 | 42
P | Poliestere con fibre di vetro | 17 | 20.689 | 1550 | 4046 | 17
P | Poliestere flessibile | 30 | 36.51 | 1200 | 6664 | 28
P | Poliestere insaturo | 30 | 36.51 | 1390 | 6783 | 28.5
P | Poliestere schiuma | 42 | 51.114 | 30 | 9996 | 42
P | Poliestere senza fibre di vetro | 26 | 31.642 | - | 6188 | 26
P | Polietere clorurato | 16.71 | 20.3361 | - | 3976.98 | 16.71
P | Polietilene (PE) | 46 | 55.982 | 960 | 10948 | 46
P | Polietilene (PE) espanso | 46 | 55.982 | 40 | 10948 | 46
P | Polietilene ossido | 24.66 | 30.0112 | - | 5869.08 | 24.66
P | Polietilene tereftalato (PET) | 21.267 | 25.8819 | 1380 | 5061.546 | 21.267
P | Polietilenglicoletereftalato | 25.91 | 31.5325 | 1020 | 6166.58 | 25.91
P | Polifenilene ossido | 33.13 | 40.3192 | - | 7884.94 | 33.13
P | Poliformaldeide | 15.86 | 19.3016 | - | 3774.68 | 15.86
P | Poliisobutilene (PIB) | 43.71 | 53.1951 | - | 10402.98 | 43.71
P | Poliisocianurato (schiuma) | 26.2 | 31.8854 | - | 6235.6 | 26.2
P | Poli-3-metil-1-butene | 43.42 | 52.8421 | - | 10333.96 | 43.42
P | Poli-4-metil-1-pentene | 43.39 | 52.8056 | - | 10326.82 | 43.39
P | Poli-alfa-metilstirene | 40.45 | 49.2277 | - | 9627.1 | 40.45
P | Polimetilmetacrilato (PMMA) | 36 | 43.812 | 1200 | 8568 | 36
P | Polinitroetilene | 15.06 | 18.328 | - | 3584.28 | 15.06
P | Poliossimetilene (poliacetale) (POM) | 15.65 | 19.0461 | 1420 | 3724.7 | 15.65
P | Poliossitrimetilene | 29.25 | 35.5973 | - | 6961.5 | 29.25
P | Poli-1-pentene | 42.45 | 51.6617 | - | 10103.1 | 42.45
P | Poli-beta-propriolactone | 18.13 | 22.0642 | - | 4314.94 | 18.13
P | Polipropensolfone | 17.01 | 20.7012 | - | 4048.38 | 17.01
P | Polipropilene (PP) | 46 | 55.982 | 906 | 10948 | 46
P | Polipropilene ossido (PPO) | 28.9 | 35.1713 | - | 6878.2 | 28.9
P | Polisilossano (silicone) (SI) | 15 | 18.255 | 2820 | 3570 | 15
P | Polisolfone butene | 22.28 | 27.1148 | - | 5302.64 | 22.28
P | Polistirene (polistirolo) | 42 | 51.114 | 1090 | 9996 | 42
P | Polistirene espanso in fogli | 40 | 48.68 | 150 | 9520 | 40
P | Polistirene espanso in blocchi | 40 | 48.68 | 80 | 9520 | 40
P | Polistirolo trasparente 144 C | 42.175 | 51.327 | - | 10037.65 | 42.175
P | Politetrafluoroetilene (PTFE) | 5 | 6.085 | 2200 | 1190 | 5
P | Politetraidrofurano | 31.85 | 38.7615 | - | 7580.3 | 31.85
P | Poliundecanoammide (Nylon 11) | 34.47 | 41.95 | 1040 | 8203.86 | 34.47
P | Poliurea | 23.67 | 28.8064 | - | 5633.46 | 23.67
P | Poliuretano espanso rigido | 38 | 46.246 | 40 | 9044 | 38
P | Poliuretano espanso flessibile | 38 | 46.246 | 60 | 9044 | 38
P | Polivinile alcool (PVAL) | 23.01 | 28.0032 | - | 5476.38 | 23.01
P | Polivinil cloruro (PVC) elastico | 34 | 41.378 | 1350 | 8092 | 34
P | Polivinil cloruro (PVC) elastico espanso | 34 | 41.378 | 90 | 8092 | 34
P | Polivinil cloruro (PVC) rigido | 21 | 25.557 | 1450 | 4998 | 21
P | Polivinil cloruro (PVC) rigido espanso | 21 | 25.557 | 100 | 4998 | 21
P | Polivinile acetato (PVAC) | 34 | 41.378 | 939 | 8092 | 34
P | Polivinil fluoruro (PVF) | 20.97 | 25.5205 | - | 4990.86 | 20.97
P | Polivinilidene cloruro (PVDC) | 10.07 | 12.2552 | 1700 | 2396.66 | 10.07
P | Polivinilidene fluoruro (PVDF) | 14.08 | 17.1354 | - | 3351.04 | 14.08
P | Polvere da caccia | 3.4 | 4.1378 | - | 809.2 | 3.4
P | Polvere da mina | 4.1 | 4.9897 | - | 975.8 | 4.1
P | PPN | 35.987 | 43.7962 | - | 8564.906 | 35.987
P | Propano (gas) | 51 | 62.067 | 1.519 | 12138 | 51
P | Propano (liquido) | 51 | 62.067 | 570 | 12138 | 51
P | Propanolo - iso | 30.46 | 37.0698 | 780 | 7249.48 | 30.46
P | Propanolo - n | 30.69 | 37.3497 | 780 | 7304.22 | 30.69
P | Propilammina iso- | 39.31 | 47.8403 | 713 | 9355.78 | 39.31
P | Propilbenzene | 43.58 | 53.0369 | 871 | 10372.04 | 43.58
P | Propilene (propene) | 48.72 | 59.2922 | 1.52 | 11595.36 | 48.72
P | Propino | 46.17 | 56.1889 | 1.8 | 10988.46 | 46.17
P | Proteine di legumi | 23 | 27.991 | - | 5474 | 23
Q | Quercia (legno essiccato) | 18.7 | 22.7579 | 1030 | 4450.6 | 18.7
Q | Quercia (legno verde) | 18.7 | 22.7579 | 1280 | 4450.6 | 18.7
R | Raffia (fibre) | 17 | 20.689 | - | 4046 | 17
R | Rayon viscosa fibre | 19.5 | 23.7315 | 1520 | 4641 | 19.5
R | Rayon Cupro (CC) | 17 | 20.689 | 1540 | 4046 | 17
R | Resina artificiale | 16.74 | 20.3726 | 1500 | 3984.12 | 16.74
R | Resine al silicone | 15 | 18.255 | 2820 | 3570 | 15
R | Resine epossidiche (EP) | 31 | 37.727 | 2000 | 7378 | 31
R | Resine fenoliche | 26 | 31.642 | 1300 | 6188 | 26
R | Resine fenoliche (con farina di legno) | 26 | 31.642 | 1450 | 6188 | 26
R | Resine fenoliche (con amianto) | 26 | 31.642 | 2000 | 6188 | 26
R | Resine fenoliche (con fibre di vetro) | 26 | 31.642 | 1950 | 6188 | 26
R | Resina fenol formaldeide (PF) | 30.4 | 36.9968 | 1450 | 7235.2 | 30.4
R | Resine melamminiche | 16.21 | 19.7276 | 1.48 | 3857.98 | 16.21
R | Resine melamminiche (con cellulosa) | 16.21 | 19.7276 | 1520 | 3857.98 | 16.21
R | Resine melamminiche (con amianto) | 16.21 | 19.7276 | 2000 | 3857.98 | 16.21
R | Resine melamminiche (con fibre di vetro) | 16.21 | 19.7276 | 2000 | 3857.98 | 16.21
R | Resine poliestere | 28 | 34.076 | 1390 | 6664 | 28
R | Resine poliuretaniche | 38 | 46.246 | 60 | 9044 | 38
R | Resina urea formaldeide (UF) | 14.61 | 17.7804 | 1520 | 3477.18 | 14.61
R | Resina urea formaldeide (UF) espansa | 14.61 | 17.7804 | 20 | 3477.18 | 14.61
R | Riso | 15 | 18.255 | 950 | 3570 | 15
S | Segale | 14.65 | 17.8291 | 800 | 3486.7 | 14.65
S | Seta artificiale da acetato | 17 | 20.689 | 1140 | 4046 | 17
S | Seta naturale grezza | 21 | 25.557 | 400 | 4998 | 21
S | Seta (tessuto pesante) | 20 | 24.34 | 1500 | 3986.5 | 16.75
S | Seta viscosa | 20 | 24.34 | 400 | 4046 | 17
S | Silicone (polisilossano) | 15 | 18.255 | 2820 | 3570 | 15
S | Sinkral ABS | 35.987 | 43.7962 | 1060 | 8564.906 | 35.987
S | Sisal | 16 | 19.472 | - | 3808 | 16
S | Sodio (polvere) | 8.99 | 10.9408 | 970 | 2139.62 | 8.99
S | Solfuro di carbonio | 14.64 | 17.8169 | 1289 | 3484.32 | 14.64
S | Solfuro di idrogeno (gas) | 16.26 | 19.7884 | 1174 | 3869.88 | 16.26
S | Solfuro di idrogeno (liquido) | 16.26 | 19.7884 | 979 | 3869.88 | 16.26
S | Spandex fibre | 31.4 | 38.2138 | 1250 | 7473.2 | 31.4
S | Spirito di vino | 34 | 41.378 | - | 8092 | 34
S | Stearina | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
S | Stirene acrilonitrile copolimero | 35 | 42.595 | - | 8330 | 35
S | Stirene (stirolo) monomero | 42 | 51.114 | 921 | 9996 | 42
S | Stracci | 20.93 | 25.4718 | 300 | 4981.34 | 20.93
S | Strutto e lardo | 40.1 | 48.8017 | - | 9543.8 | 40.1
S | Sughero granulare | 20 | 24.34 | 75 | 4046 | 17
S | Sughero in lastre | 20 | 24.34 | 240 | 4046 | 17
T | Tabacco | 17 | 20.689 | 100 | 4046 | 17
T | Tè | 17 | 20.689 | 106 | 4046 | 17
T | Terebentina | 42.37 | 51.5643 | 868 | 10084.06 | 42.37
T | Tessuti e stoffe | 21 | 25.557 | 1000 | 4998 | 21
T | Triacetato di cellulosa (CTA) | 18.4 | 22.3928 | - | 4379.2 | 18.4
T | Triacetato di cellulosa (fibre) | 17.6 | 21.4192 | - | 4188.8 | 17.6
T | Trietilammina (gas) | 40.25 | 48.9843 | 2037 | 9579.5 | 40.25
T | Trietilammina (liquido) | 40.25 | 48.9843 | 659 | 9579.5 | 40.25
T | Toluene (toluolo) | 42.05 | 51.1748 | 880 | 10007.9 | 42.05
T | Torba | 23.86 | 29.0376 | 650 | 5678.68 | 23.86
T | Torba pastosa | 14.65 | 17.8291 | 190 | 3486.7 | 14.65
T | Trementina (essenza) | 40.97 | 49.8605 | 610 | 9750.86 | 40.97
T | Trucioli di legno | 17 | 20.689 | 190 | 4046 | 17
U | Uova in polvere | 21 | 25.557 | - | 4998 | 21
U | Urea | 11.65 | 14.1781 | 1340 | 2772.7 | 11.65
U | Urea formaldeide resina (UF) | 14.61 | 17.7804 | 1520 | 3477.18 | 14.61
U | Urea formaldeide resina espansa | 14.61 | 17.7804 | 20 | 3477.18 | 14.61
V | Vinilbenzene | 42 | 51.114 | 921 | 9996 | 42
X | Xilene | 40.81 | 49.6658 | 862 | 9712.78 | 40.81
X | Xilolo | 42.9 | 52.2093 | 1400 | 10210.2 | 42.9
Z | Zinco (polvere) | 5.34 | 6.4988 | 7140 | 1270.92 | 5.34
Z | Zolfo | 9 | 10.953 | 2100 | 2142 | 9
Z | Zucchero di barbabietola | 17 | 20.689 | 750 | 4046 | 17
Z | Zucchero di canna | 17 | 20.689 | 750 | 4046 | 17
| Valori medi | 29.9381 | 36.4346 | 991.8987

## MJ al Pezzo
POTERI CALORIFICI ESPRESSI AL PEZZO (indicativi)
MATERIALE DA ARREDO
INDICE | MATERIALI | POTERE CALORIFICO | Aumento del 21,7% (1,217) | PESO kg/mc | POTERE CALORIFICO
|  | MJ/pezzo | MJ/pezzo |  | kcal/cad | Mj/cad | 1.217
A | Apparecchio radio | 84 | 102.228 | - | 19992 | 84
A | Armadio a muro compreso il contenuto - 1 anta - | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
A | Armadio a muro compreso il contenuto - 2 ante - | 1340 | 1630.78 | - | 318920 | 1340
A | Armadio a muro compreso il contenuto - 3 ante - | 2009 | 2444.953 | - | 478142 | 2009
A | Armadio a muro compreso il contenuto - 4 ante - | 2679 | 3260.343 | - | 637602 | 2679
A | Armadio con classificatore compreso il contenuto | 2009 | 2444.953 | - | 478142 | 2009
A | Armadio per abiti compreso il contenuto - 2 ante - | 1674 | 2037.258 | - | 398412 | 1674
A | Armadio per abiti compreso il contenuto - 3/4 ante - | 2679 | 3260.343 | - | 637602 | 2679
A | Armadio per disegni compreso il contenuto | 2511 | 3055.887 | - | 597618 | 2511
A | Armadio svedese con rastrelliera aperta | 503 | 612.151 | - | 119714 | 503
B | Banco da falegname | 837 | 1018.629 | - | 199206 | 837
B | Banco da tavolo con piedi in metallo | 837 | 1018.629 | - | 199206 | 837
B | Banco da lavoro in legno | 2009 | 2444.953 | - | 478142 | 2009
B | Banco di magazzino (al mc) | 1005 | 1223.085 | - | 239190 | 1005
B | Biblioteca compreso il contenuto (al mq di superficie) | 837 | 1018.629 | - | 199206 | 837
C | Casellario per archivio compreso il contenuto (al mq di superficie) | 2009 | 2444.953 | - | 478142 | 2009
C | Cassettone | 1005 | 1223.085 | - | 239190 | 1005
C | Comodino da notte compreso il contenuto | 168 | 204.456 | - | 39984 | 168
C | Credenza da cucina | 1172 | 1426.324 | - | 278936 | 1172
C | Credenza per alimenti | 418 | 508.706 | - | 99484 | 418
D | Divano | 837 | 1018.629 | - | 199206 | 837
L | Letto completo | 1080 | 1314.36 | - | 257040 | 1080
P | Pianoforte | 2846 | 3463.582 | - | 677348 | 2846
P | Poltrone | 335 | 407.695 | - | 79730 | 335
S | Scaffale in legno (al mq di superficie) | 418 | 508.706 | - | 99484 | 418
S | Scrivania in metallo | 837 | 1018.629 | - | 199206 | 837
S | Scrivania grande a 2 serie di cassetti | 2177 | 2649.409 | - | 518126 | 2177
S | Scrivania piccola a 1 serie di cassetti | 1172 | 1426.324 | - | 278936 | 1172
S | Sedia da cucina | 59 | 71.803 | - | 14042 | 59
S | Sedia non imbottita | 67 | 81.539 | - | 15946 | 67
T | Tappeto (al mq) | 47 | 57.199 | - | 11186 | 47
T | Tavolo allungabile grande | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
T | Tavola da cucina con piedi di metallo | 252 | 306.684 | - | 59976 | 252
T | Tavolo da cucina in legno | 335 | 407.695 | - | 79730 | 335
T | Tavolo medio | 418 | 508.706 | - | 99484 | 418
T | Tavolino rotondo medio piccolo | 252 | 306.684 | - | 59976 | 252
T | Tende (al mq di superficie) | 23 | 27.991 | - | 3094 | 13
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0

## MJ al mq
POTERI CALORIFICI ESPRESSI AL MQ (indicativi)
DESTINAZIONE DEI LOCALI
INDICE | MATERIALI | POTERE CALORIFICO | Aumento del 21,7% (1,217) | PESO kg/mc | POTERE CALORIFICO
|  | MJ/mq | MJ/mq |  | kcal/mq | MJ/mq | 1.217
A | Abiti, manifattura per | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
A | Abiti, magazzini di vendita | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
A | Acetilene, deposito di bombole | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
A | Accumulatori, fabbrica di | 500 | 608.5 | - | 119000 | 500
A | Accumulatori, spedizione | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
A | Aeroplani, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
A | Aeroplani, officine riparazione manut. | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
A | Agenzia di viaggi | 50 | 60.85 | - | 11900 | 50
A | Alberghi | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Alberghi della gioventù | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Alimentari, commercio di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
A | Alimentari, spedizione di prodotti | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
A | Alloggio | 780 | 949.26 | - | 238000 | 1000
A | Alluminio, fabbrica di | 50 | 60.85 | - | 11900 | 50
A | Animali, commercio di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
A | Antichità, commercio di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
A | Apparecchi fotografici, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Appartamenti | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Armi, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
A | Articoli sportivi, vendita | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
A | Asilo d'infanzia, con pernottamento | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
A | Asilo per anziani | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Attrezzi, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
A | Automobili, box per | 300 | 365.1 | - | 71400 | 300
A | Automobili, esposizione | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
A | Automobili, lavorazione carrozzeria esclusa la verniciatura | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
A | Automobili, magazzini di accessori | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Automobili, montaggio di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Automobili, officina di riparazioni | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
A | Automobili, reparto selleria | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
A | Automobili, reparto verniciatura | 550 | 669.35 | - | 130900 | 550
A | Autorimesse (1 vettura ogni mq 12) | 416 | 506.272 | - | 99008 | 416
A | Avvolgibili, fabbrica di | 1050 | 1277.85 | - | 249900 | 1050
B | Banca, uffici | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
B | Banca, sala sportelli | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
B | Barche, cantiere per costruzione | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
B | Barili in legno, fabbrica di | 1200 | 1460.4 | - | 285600 | 1200
B | Bende per medicazione, fabbrica di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
B | Biancheria, fabbrica di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
B | Bibite non alcoliche, spedizioniere | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
B | Bibite senza alcool, fabbrica di | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
B | Biblioteca | 1500 | 1825.5 | - | 404600 | 1700
B | Biciclette, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
B | Bilance, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
B | Birra, fabbrica di | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
B | Biscotti, fabbrica di | 200 | 243.4 | - | 80920 | 340
B | Bitume, preparazione del | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
B | Burro, fabbrica per la produzione | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Cacao, lavorazione del | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
C | Caffè, torrefazione del | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
C | Caldaie, costruzione di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Calze, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
C | Candele, fabbrica di | 1350 | 1642.95 | - | 321300 | 1350
C | Cantine in case di abitazione | 920 | 1119.64 | - | 218960 | 920
C | Cantine per la conservazione del vino | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
C | Cappelli, fabbrica di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
C | Cappelli, vendita di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
C | Carni, rivendita | 50 | 60.85 | - | 197540 | 830
C | Carpenteria, laboratorio di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Carrozzeria, per auto senza vernic. | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Carta, appretto della | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Carta, commercio della | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Carta, trattamento della | 830 | 1010.11 | - | 197540 | 830
C | Cartiera | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Cartonaggi, fabbrica di | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
C | Cartonaggi, spedizioniere di | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
C | Cartone bitumato, fabbrica di | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
C | Cascame, preparazione del | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
C | Cascami di materiali vari, deposito | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
C | Caseificio | 130 | 158.21 | - | 30940 | 130
C | Casseforti, fabbrica di | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
C | Cassette, fabbrica di | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
C | Catrame, preparazione del | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
C | Celluloide, fabbrica di | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
C | Cemento, fabbrica di articoli in | 80 | 97.36 | - | 19040 | 80
C | Cemento, fabbrica di | 40 | 48.68 | - | 9520 | 40
C | Centrale termica, a legno o carbone | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
C | Centro commerciale | 600 | 730.2 | - | 61880 | 260
C | Cera, fabbrica di | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
C | Cera, fabbrica articoli di | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
C | Cera, spedizione | 2100 | 2555.7 | - | 499800 | 2100
C | Ceramica, laboratori di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Cere e vernici, spedizioniere | 1250 | 1521.25 | - | 297500 | 1250
C | Chiese | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Chiosco per giornali | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
C | Cinematografi, Teatri | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
C | Cioccolata, fabbrica di | 500 | 608.5 | - | 119000 | 500
C | Cioccolata, depositi di | 5500 | 6693.5 | - | 1309000 | 5500
C | Classe, di una scuola | 285 | 346.845 | - | 1309000 | 5500
C | Calzolaio | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Colla, fabbrica di | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
C | Colori, fabbrica di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Colori e vernici, fabbrica di | 4200 | 5111.4 | - | 999600 | 4200
C | Colori e vernici, vendita di | 1350 | 1642.95 | - | 321300 | 1350
C | Condimenti, fabbrica di | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
C | Confetti, fabbrica di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
C | Confetti, confezione e spedizione | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
C | Conserve, fabbrica di | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
C | Cordame, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
C | Cordame, vendita di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
C | Cornici, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
C | Cosmetici, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
C | Cucine economiche, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Cuscinetti a sfera, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Cuoio, trattamento del | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
C | Cuoio, fabbrica di articoli in | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
C | Cuoio, vendita di articoli in | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Cuoio sintetico, fabbrica di | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
C | Cuoio sintetico, lavorazione del | 380 | 462.46 | - | 90440 | 380
C | Cuoio sintetico, taglio del | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
D | Detersivi, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
D | Distillerie di materiali incombustibili | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
D | Doratura dei metalli | 84 | 102.228 | - | 19992 | 84
D | Drogheria, vendita | 1050 | 1277.85 | - | 249900 | 1050
E | Ebanisteria, senza deposito di legno | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
E | Elettricista, laboratorio di | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
E | Elettricità, fabbrica di apparecchi | 380 | 462.46 | - | 90440 | 380
E | Elettricità, riparazione di apparecchi | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
E | Elettricità, deposito di materiale | 1250 | 1521.25 | - | 297500 | 1250
E | Elettronica, fabbrica di apparecchi | 380 | 462.46 | - | 90440 | 380
E | Elettronica, riparazione di apparecchi | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
E | Eliografia, laboratorio di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
E | Encausto, fabbrica di | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
F | Fabbro | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
F | Falegnameria, sala modelli | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
F | Falegnameria, stabilimento | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
F | Falegnameria, sala macchine | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
F | Farmacia, compreso deposito | 850 | 1034.45 | - | 202300 | 850
F | Fiammiferi, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
F | Fibre artificiali, produzione | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
F | Finestre in legno, fabbrica di | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
F | Fiori, commercio dei | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
F | Fiori artificiali, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
F | Fonderia di metalli | 0 | 0 | - | 0 | 0
F | Forgiatura dei metalli | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
F | Formaggio, commercio del | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
F | Fornaci, preparazione dell'argilla | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
F | Fornaci, pressatura | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
F | Fornaci, rottura | 0 | 0 | - | 0 | 0
F | Fornaci, essiccamento in forno con rastrelliere di legno | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
F | Fornaci, essiccamento in forno con rastrelliere di metallo | 0 | 0 | - | 0 | 0
F | Fornaci, essiccatoio naturale con rastrelliere di legno | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
F | Fornaci, essiccatoio naturale con rastrelliere di metallo | 0 | 0 | - | 0 | 0
F | Forniture per uffici, vendita di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
F | Fotografia, laboratorio | 140 | 170.38 | - | 33320 | 140
F | Fotografia, magazzino | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
F | Frigoriferi, deposito di | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
F | Frigoriferi, fabbrica di armadi | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
F | Fusione in conchiglia dei metalli | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
G | Gabinetto medico | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
G | Gabinetto medico dentistico | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
G | Galvanoplastica | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
G | Gesso, fabbrica di | 85 | 103.445 | - | 20230 | 85
G | Giardino d'infanzia | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
G | Giocattoli, magazzino | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
G | Giocattoli combustibili, fabbrica di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
G | Giocattoli incombustibili, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
G | Gioielleria, vendita | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
G | Giradischi, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
G | Gomma, fabbrica di oggetti in | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
G | Gomma, commercio della | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
G | Grandi costruzioni metalliche | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
G | Grandi magazzini | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
G | Grassi commestibili, fabbrica di | 1050 | 1277.85 | - | 249900 | 1050
G | Grassi commestibili, spedizioniere | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
I | Imballaggio, merce incombustibile | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
I | Imballaggio, prodotti alimentari | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
I | Imballaggio, materiale stampato | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
I | Imballaggio, di tessuti | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
I | Imballaggio, materiale combustibile | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
I | Impiallacciatura, laboratorio di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
I | Incisione, laboratori (vetro o metallo) | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
I | Iuta, tessitura | 135 | 164.295 | - | 32130 | 135
L | Laboratori di batteriologia | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
L | Laboratori di chimica | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
L | Laboratori di elettrotecnica | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
L | Laboratori fotografici | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
L | Laboratori di metallurgia | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
L | Laboratori di fisica | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
L | Laboratori dentistici | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
L | Lavanderia | 200 | 243.4 | - | 61880 | 260
M | Macchinari ed attrezzi, esposizione | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
M | Macchinari vari, fabbricazione | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
M | Macchine per cucire, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
M | Macchine per cucire, vendita di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
M | Macchine per ufficio, fabbrica di | 300 | 365.1 | - | 71400 | 300
M | Macchine per ufficio, vendita di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
M | Magazzini d'officina, laboratori ecc. | 1200 | 1460.4 | - | 285600 | 1200
M | Magazzini grandi | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
M | Maglieria, fabbrica di prodotti a maglia | 60 | 73.02 | - | 14280 | 60
M | Maglieria, laboratori | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
M | Marmo o pietra naturale o artificiale articoli lavorazione | 42 | 51.114 | - | 9996 | 42
M | Mastici, fabbrica di | 1400 | 1703.8 | - | 333200 | 1400
M | Materassi, fabbrica di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
M | Materiale sintetico espanso, preparaz. | 2500 | 3042.5 | - | 595000 | 2500
M | Materiale sintetico espanso, lavoraz. | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
M | Materiale sintetico, saldatura | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
M | Materiale sintetico, spedizioniere | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
M | Mattatoio | 50 | 60.85 | - | 11900 | 50
M | Metalli, commercio di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
M | Metalli, lavorazione in generale | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
M | Metalli, officina di fresatura | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
M | Metalli, pulitura dei | 85 | 103.445 | - | 20230 | 85
M | Metalli, saldatura | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
M | Metalli, taglio e foratura | 130 | 158.21 | - | 30940 | 130
M | Metalli, trafilatura | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
M | Metalli, tempera | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
M | Metallici, articoli, fabbrica di | 130 | 158.21 | - | 30940 | 130
M | Mobili, esposizione | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
M | Mobili, spedizioniere | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
M | Mobili in acciaio, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
M | Mobili in legno, esposizione | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
M | Mobili in legno, fabbrica di | 600 | 730.2 | - | 121380 | 510
M | Mobili in legno, vendita di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
M | Motociclette, montaggio di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
M | Motori elettrici, fabbrica di | 300 | 365.1 | - | 71400 | 300
M | Musei | 300 | 365.1 | - | 61880 | 260
M | Musica, commercio di strumenti | 2600 | 3164.2 | - | 618800 | 2600
O | Officina meccanica, saldatura | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
O | Officina meccanica, tornitura | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
O | Olio commestibile, fabbrica di | 1100 | 1338.7 | - | 261800 | 1100
O | Olio commestibile, spedizioniere | 940 | 1143.98 | - | 223720 | 940
O | Ombrelli, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
O | Ombrelli, commercio di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
O | Oreficeria | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
O | Orologiaio | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
O | Ospedali | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
O | Ottica, fabbrica di strumenti di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
O | Ovatta, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
P | Panetteria, forno laboratorio di | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
P | Panetteria, deposito di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
P | Pannelli in legno agglomerati, lavoraz. | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
P | Parquet, fabbrica di | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
P | Parrucchiere | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
P | Pasta alimentare, fabbrica di | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
P | Pasta alimentare, spedizioniere | 1100 | 1338.7 | - | 261800 | 1100
P | Pelletteria | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
P | Pellicce, vendita di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
P | Pellicce, laboratorio e taglio di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
P | Pellicole, laboratorio di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
P | Pensionato | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
P | Persiane, fabbrica di | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
P | Pile a secco, fabbrica di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
P | Pneumatici, fabbrica di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
P | Porcellana, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
P | Porte in legno, fabbrica di | 830 | 1010.11 | - | 197540 | 830
P | Prodotti alimentari, fabbrica di | 830 | 1010.11 | - | 197540 | 830
P | Profumeria, commercio di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
Q | Quadri, esposizione di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
R | Radio e TV, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
R | Radio e TV, commercio di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
R | Radio e TV, studio | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
R | Radiologia, istituto | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
R | Rampe di scarico e carico di materiale vario | 830 | 1010.11 | - | 197540 | 830
R | Resine sintetiche, fabbrica di | 3400 | 4137.8 | - | 809200 | 3400
R | Resine sintetiche piastre, fabbrica di | 830 | 1010.11 | - | 197540 | 830
R | Ricamo, laboratori di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
R | Rilegatoria | 1050 | 1277.85 | - | 249900 | 1050
R | Riparazioni in genere, laboratori di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
R | Ristoranti | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
R | Rosticceria | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
S | Sacchi di iuta-carta-plastica, fabbrica | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
S | Sala collaudo per apparec. elettriche | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
S | Sala collaudo per macchinari | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
S | Sala collaudo per tessuti | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
S | Sale da the | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
S | Sapone, confezione del | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
S | Sartoria, laboratorio di | 300 | 365.1 | - | 71400 | 300
S | Scarpe, fabbrica di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
S | Scarpe, spedizione | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
S | Scarpe, magazzini di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
S | Scatole di cartone, fabbrica di | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
S | Scatole metalliche | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
S | Sci, fabbrica di | 830 | 1010.11 | - | 197540 | 830
S | Scope, fabbrica di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
S | Scuole | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
S | Segheria senza deposito di legna | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
S | Selleria (cuoio), laboratorio di | 300 | 365.1 | - | 71400 | 300
S | Serrature, fabbrica di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
S | Servizi igienici | 0 | 0 | - | 0 | 0
S | Seta artificiale, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
S | Seta artificiale, lavorazione di | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
S | Seta naturale, tessitura | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
S | Seta naturale, filatura | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
S | Sigarette, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
S | Spazzole, fabbrica di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
S | Specchi, fabbrica di | 110 | 133.87 | - | 26180 | 110
S | Spogliatoi, con armadi in legno | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
S | Spogliatoi, con armadi metallici | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
S | Stagnaio | 100 | 121.7 | - | 23800 | 100
S | Stampati, spedizioniere | 1650 | 2008.05 | - | 392700 | 1650
S | Stereotipia, laboratorio di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
S | Stoviglie | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
S | Studio televisione | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
S | Sughero, trattamento del | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
S | Surrogati del caffè, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Tabacchi, manifattura di | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
T | Tabacchi, vendita di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
T | Tappezziere, laboratorio di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
T | Tappeti, manifattura di | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
T | Tappeti, tinteggiatura di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
T | Tappeti, vendita di | 830 | 1010.11 | - | 197540 | 830
T | Tappezzeria, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Teatro, sala | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Tegole di argilla (vedi fornaci) | 0 | 0
T | Tela cerata, fabbricazione | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
T | Tela cerata, laboratorio manutenzione | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
T | Telefoni, centrale telefonica | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
T | Telefoni, fabbrica di apparecchi | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
T | Telefoni, fabbrica centralini | 130 | 158.21 | - | 30940 | 130
T | Televisione, studio | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Tendaggi e drappi, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
T | Tende, fabbrica di | 600 | 730.2 | - | 142800 | 600
T | Tessili, appretto dei | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Tessuti, spedizioniere di | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
T | Tetti | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
T | Tintoria | 550 | 669.35 | - | 130900 | 550
T | Tipografia | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Tipografia, sala macchine | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
T | Tipografia, laboratori tipografici | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Tipografia, trattamento dei cilindri | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
T | Torrefazione caffè | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
T | Trasformatori, fabbrica di | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
T | Trasformatori, avvolgimento per | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
T | Trattori, fabbrica di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
U | Uffici generico | 420 | 511.14 | - | 180880 | 760
U | Uffici di commercio | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
U | Uffici tecnici | 590 | 718.03 | - | 140420 | 590
U | Uffici trasporto | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
V | Vagoni ferroviari, fabbrica di | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
V | Vapori infiammabili, installazione per la eliminazione di | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
V | Veicoli, montaggio di | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
V | Vernici, fabbrica di | 5100 | 6206.7 | - | 1213800 | 5100
V | Vernici, spedizioni di | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
V | Verniciatura a spruzzo, su metalli | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
V | Verniciatura a spruzzo, su legno | 520 | 632.84 | - | 123760 | 520
V | Verniciatura di mobili | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
V | Verniciatura, laboratorio di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
V | Vetro, spedizioniere articoli di | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
V | Vetro, trattamento del | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
V | Vetro, soffiera del | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
V | Vetro, fabbrica del | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
V | Vetro, commercio di articoli in | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
V | Vetro, fabbrica di articoli in | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
V | Vulcanizzazione, laboratorio senza deposito | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300

## MJ al mc
POTERI CALORIFICI ESPRESSI AL MC (indicativi)
MATERIALE DEPOSITATO
INDICE | MATERIALI | POTERE CALORIFICO | Aumento del 21,7% (1,217) | PESO kg/mc | POTERE CALORIFICO
|  | MJ/mc | MJ/mc |  | kcal/mc | MJ/mc | 1.217
A | Abiti | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
A | Accumulatori con contenitori in materiale sintetico | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
A | Alimentari pronti al consumo | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
A | Apparecchi e materiali per uso domestico | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
A | Apparecchi elettrici | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
A | Apparecchi radio | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
A | Archivio documenti | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
A | Asfalto in fusti | 3400 | 4137.8 | - | 809200 | 3400
A | Auto, accessori per | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
B | Bambù, articoli in | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
B | Barili in legno vuoti | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
B | Barili in materiale sintetico, vuoti | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
B | Bendaggi e garze per medicazione | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
B | Biancheria | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
B | Biscotti | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
B | Bobine in legno | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
B | Burro | 4200 | 5111.4 | - | 999600 | 4200
C | Caffè crudo | 2900 | 3529.3 | - | 690200 | 2900
C | Calzature | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
C | Calzature, forniture per | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
C | Canapa | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
C | Caoutchouc grezzo | 28500 | 34684.5 | - | 6783000 | 28500
C | Caoutchouc, schiuma in blocchi | 2500 | 3042.5 | - | 595000 | 2500
C | Caoutchouc, schiuma in rotoli | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
C | Caoutchouc, oggetti in | 5000 | 6085 | - | 1190000 | 5000
C | Carbone | 1100 | 1338.7 | - | 261800 | 1100
C | Carta, risme | 8400 | 10222.8 | - | 1999200 | 8400
C | Carta, oggetti di | 1100 | 1338.7 | - | 261800 | 1100
C | Carta, bobine orizzontali | 10000 | 12170 | - | 2380000 | 10000
C | Carta, bobine verticali | 10000 | 12170 | - | 2380000 | 10000
C | Cartone bitumato | 2100 | 2555.7 | - | 499800 | 2100
C | Cartone fogli in mucchio | 4200 | 5111.4 | - | 999600 | 4200
C | Cartone, oggetti in | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
C | Cartone ondulato | 1250 | 1521.25 | - | 297500 | 1250
C | Cassette di legno | 670 | 815.39 | - | 159460 | 670
C | Catrame | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
C | Cavi su bobine in legno | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
C | Celluloide | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
C | Cere | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
C | Cere, oggetti in | 2100 | 2555.7 | - | 499800 | 2100
C | Cere per parquet | 5000 | 6085 | - | 1190000 | 5000
C | Cereali in sacchi | 6700 | 8153.9 | - | 1594600 | 6700
C | Cereali in silos | 13400 | 16307.8 | - | 3189200 | 13400
C | Cioccolato | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
C | Cocco, fibra di | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
C | Colle | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
C | Colori da stampa in fusti | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
C | Colori in taniche e fustini | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
C | Concimi artificiali | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
C | Confetti | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
C | Corderie | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
C | Cosmetica, articoli di | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
C | Cotone in balle | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
C | Crine animale | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
C | Cuoio animale | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
C | Cuoio, oggetti di | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
C | Cuoio sintetico | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
C | Cuoio, oggetti in | 800 | 973.6 | - | 190400 | 800
D | Deposito delle materie prime | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
D | Detersivi, materie prime | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
D | Detersivi, prodotto finito | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
D | Drogheria, articoli per | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
E | Elettrico, materiale | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
F | Farina in sacchi | 8400 | 10222.8 | - | 1999200 | 8400
F | Farina in silos | 15000 | 18255 | - | 3570000 | 15000
F | Feltro | 850 | 1034.45 | - | 202300 | 850
F | Fiammiferi | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
F | Fibre naturali - Cocco | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
F | Fibre naturali - Altre | 1050 | 1277.85 | - | 249900 | 1050
F | Fieno, covoni | 1100 | 1338.7 | - | 261800 | 1100
F | Filati per tessitura | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
F | Filo metallico isolato | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
F | Finestre in legno | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
F | Finestre in materiale sintetico | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
F | Fiori artificiali | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
F | Foraggi | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
F | Formaggi | 2600 | 3164.2 | - | 618800 | 2600
F | Frigoriferi, armadi | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
G | Gas liquido in bottiglie | 6300 | 7667.1 | - | 1499400 | 6300
G | Giocattoli combustibili e non | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
G | Giradischi | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
G | Gomma (Vedi caoutchouc) | 0 | 0
G | Grassi minerali | 18800 | 22879.6 | - | 4474400 | 18800
G | Grassi alimentari | 18800 | 22879.6 | - | 4474400 | 18800
I | Imballaggio, materiale per | 1000 | 1217 | - | 238000 | 1000
I | Imbottitura, esclusa la schiuma sintetica | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
I | Iuta | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
L | Lana | 1900 | 2312.3 | - | 452200 | 1900
L | Lana, lavori a maglia in | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
L | Latte in polvere | 10500 | 12778.5 | - | 2499000 | 10500
L | Legna allo stato naturale | 6300 | 7667.1 | - | 1499400 | 6300
L | Legna da ardere | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
L | Legno, oggetti in | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
L | Legno, ritagli in silos | 2100 | 2555.7 | - | 499800 | 2100
L | Legno, rivestimento o impiallacciato | 4200 | 5111.4 | - | 999600 | 4200
L | Libri | 2100 | 2555.7 | - | 499800 | 2100
L | Lino | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
L | Liquori | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
L | Lucido da scarpe | 2900 | 3529.3 | - | 690200 | 2900
L | Luppolo | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
M | Malto in silos | 13400 | 16307.8 | - | 3189200 | 13400
M | Mastice | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
M | Materassini, cuscini, lenzuola | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
M | Materiale di scarto, carta in balle | 2100 | 2555.7 | - | 499800 | 2100
M | Materiale di scarto, tessuti | 850 | 1034.45 | - | 202300 | 850
M | Materiale di scarto, stracci unti od intrisi di liquidi infiammabili | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
M | Materiali incombustibili - Incastellatura di legno con casse di | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
M | Materiali incombustibili - Incastellatura di legno con ripiani di | 130 | 158.21 | - | 30940 | 130
M | Materiali incombustibili - Scaffalatura metallica | 21 | 25.557 | - | 4998 | 21
M | Materiali incombustibili -Scaffalatura metallica con ripiani di legno | 90 | 109.53 | - | 21420 | 90
M | Materiali incombustibili - Scaffalatura metallica su pallets | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
M | Materiali incombustibili - In casse di legno | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
M | Materiali incombustibili imballati - Incastellatura di legno con casse | 500 | 608.5 | - | 119000 | 500
M | Materiali incombustibili imballati - Incastellatura di legno con ripiani | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
M | Materiali incombustibili imballati - Scaffalatura metallica | 101 | 122.917 | - | 24038 | 101
M | Materiali incombustibili imballati - Scaffali metallici con ripiani legno | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
M | Materiali incombustibili imballati - Scaffalatura metallica su pallets | 290 | 352.93 | - | 69020 | 290
M | Materiali incombustibili imballati - In casse di legno | 250 | 304.25 | - | 59500 | 250
M | Materiale sintetico grezzo | 5900 | 7180.3 | - | 1404200 | 5900
M | Materiale sintetico, schiuma a blocchi | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
M | Materiale sintetico, oggetti in | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
M | Melassa in barili | 5100 | 6206.7 | - | 1213800 | 5100
M | Merletti | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
M | Mobili diversi non troppo vicini | 850 | 1034.45 | - | 202300 | 850
N | Nero fumo in sacchi | 13000 | 15821 | - | 3094000 | 13000
O | Odontotecnica, articoli per | 340 | 413.78 | - | 80920 | 340
O | Olio in fusti commestibile | 18800 | 22879.6 | - | 4474400 | 18800
O | Ovatta | 1050 | 1277.85 | - | 249900 | 1050
P | Paglia | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
P | Pallets in legno | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
P | Pasta alimentare | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
P | Pellicce | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
P | Persiane | 260 | 316.42 | - | 61880 | 260
P | Pile a secco | 630 | 766.71 | - | 149940 | 630
P | Pneumatici | 1800 | 2190.6 | - | 428400 | 1800
P | Porte in legno | 1800 | 2190.6 | - | 428400 | 1800
P | Porte in materiale sintetico | 4200 | 5111.4 | - | 999600 | 4200
P | Prodotti chimici non combustibili | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
P | Prodotti chimici combustibili | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
P | Prodotti chimici da laboratorio | 510 | 620.67 | - | 121380 | 510
P | Prodotti coloniali | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
R | Recipienti in materiale sintetico | 720 | 876.24 | - | 171360 | 720
R | Resine sintetiche in barili | 4200 | 5111.4 | - | 999600 | 4200
R | Resine sintetiche in lastre | 3400 | 4137.8 | - | 809200 | 3400
S | Sacchi di iuta | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
S | Sacchi di plastica | 26000 | 31642 | - | 6188000 | 26000
S | Sacchi di carta | 13000 | 15821 | - | 3094000 | 13000
S | Scarpe (Vedi calzature) | 0 | 0
S | Sapone | 4200 | 5111.4 | - | 999600 | 4200
S | Scenari per teatri e simili | 1100 | 1338.7 | - | 261800 | 1100
S | Schiuma sintetica, materiali in | 760 | 924.92 | - | 180880 | 760
S | Schiuma sintetica, rotoli ritagli scarti | 920 | 1119.64 | - | 218960 | 920
S | Scope | 420 | 511.14 | - | 99960 | 420
S | Sementi | 900 | 1095.3 | - | 214200 | 900
S | Seta artificiale | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
S | Sigarette | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
S | Spaghi | 1050 | 1277.85 | - | 249900 | 1050
S | Spazzole | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
S | Solventi | 3400 | 4137.8 | - | 809200 | 3400
S | Stampati su scaffalature | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
S | Stampati su pallets | 8300 | 10101.1 | - | 1975400 | 8300
S | Stracci | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
S | Stracci vecchi e scarti intrisi di inf. | 3300 | 4016.1 | - | 785400 | 3300
S | Sughero ed oggetti di | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
T | Tabacco grezzo | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
T | Tabacco manifatturato | 2100 | 2555.7 | - | 499800 | 2100
T | Tappeti | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
T | Tela cerata | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
T | Televisione, apparecchi di | 210 | 255.57 | - | 49980 | 210
T | Tessuti (tessili) | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
T | Trucioli di legno | 1300 | 1582.1 | - | 309400 | 1300
U | Ufficio, materiali per | 840 | 1022.28 | - | 199920 | 840
U | Uova | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
V | Vernici in recipienti | 1700 | 2068.9 | - | 404600 | 1700
V | Vernici materie prime | 2600 | 3164.2 | - | 618800 | 2600
V | Vimini, cestini in | 170 | 206.89 | - | 40460 | 170
Z | Zucchero | 8300 | 10101.1 | - | 1975400 | 8300