## Foglio1
CALCOLO REI DI MURATURE PORTANTI DI BLOCCHI | [10 empty] | Capitolo S.2 Resistenza al fuoco [DM 3/8/15]
Murature portanti di blocchi La tabella S.2-41 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature portanti di blocchi (escluso l’intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni: a. rapporto h/s ≤ 20; b. per i requisiti REI: i. h ≤ 8 m (dove h è l’altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai); ii. presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco. c. per i requisiti REI-M: i. h ≤ 4 m (dove h è l’altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai); ii. presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.
MATERIALE | TIPO BLOCCO | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 90-M | 120-M | 180-M | 240-M
Laterizio [1] | Pieno (foratura ≤ 15%) | 120 | 150 | 170 | 200 | 240 | 300 | 200 | 200 | 240 | 300
Laterizio [1] | Semipieno e forato (15% < foratura ≤ 55 %) | 170 | 170 | 200 | 240 | 280 | 330 | 240 | 240 | 280 | 330
Calcestruzzo | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55 %) | 170 | 170 | 170 | 200 | 240 | 300 | 200 | 200 | 240 | 300
Calcestruzzo leggero [2] | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55 %) | 170 | 170 | 170 | 200 | 240 | 300 | 240 | 240 | 240 | 300
Calcestruzzo aerato autoclavato | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55 %) | 170 | 170 | 170 | 200 | 240 | 300 | 240 | 240 | 240 | 300
Pietra squadrata | Pieno | 170 | 170 | 250 | 280 | 360 | 400 | 250 | 280 | 360 | 400
[1] Presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco. I valori in tabella si riferiscono agli elementi di laterizio sia normale che alleggerito in pasta.
[2] Massa volumica netta non superiore a 1700 kg/m3.
Tabella S.2-41: Murature portanti in blocchi (Requisiti R, E, I, M) | [10 empty] | Pagina S.2-28
Altezza del locale [m] | 4 | m |  | Spessore parete [cm] |  |  |  | 22 | cm | h/s = | 18.1818 | h in mm = | 4000 | s in mm = | 220 | h/s = | 18.1818
La tabella utilizzabile è quella di seguito riportata
MATERIALE | TIPO BLOCCO | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 90-M | 120-M | 180-M | 240-M
Laterizio [1] | Pieno (foratura ≤ 15%) | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO
Laterizio [1] | Semipieno e forato (15% < foratura ≤ 55 %) | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Calcestruzzo | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55 %) | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO
Calcestruzzo leggero [2] | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55 %) | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Calcestruzzo aerato autoclavato | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55 %) | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pietra squadrata | Pieno | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
[1] i valori in tabella si riferiscono agli elementi di laterizio sia normale che alleggerito in pasta.
[2] massa volumica netta non superiore a 1700 kg/m3.
LEGENDA |  | [---] Parte di tabella non utilizzabile essendo h > 4 m
[NO] Spessore insufficiente a garantire tale REI |  | [SI] Spessore sufficiente a garantire tale REI
Note on C17: Enrico Cinalli: Attenzione ad inserire la misura in metri
Note on J17: Enrico Cinalli: Attenzione ad inserire la misura in cm