## Introduzione
[5 empty] | DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA DEGLI ESTINTORI (Rif. cap. S.6.5 e S.6.6) | NOTE PER L'UTILIZZO DELLA UTILITY Questa UTILITY costituita da 4 fogli consente di determinare per ogni piano (suddiviso in massimo 10 compartimenti) il NUMERO e la DISTRIBUZIONE degli ESTINTORI secondo quanto richiesto dal D.M. 3 agosto 2015 ("Codice di Prevenzione Incendi") Procedere secondo il seguente ordine: 1) Nel foglio "Introduzione" non sono richiesti dati da inserire. 2) Nel foglio "Inserimento Dati" inserire i dati solo nelle celle di colore azzurro e cancellare il contenuto delle celle azzurre non necessarie. Il foglio si completa automaticamente determinando numero, capacità e classe degli estintori necessari. 3) Nel foglio "Tabella finale estintori Piano" è riportata una soluzione di distribuzione degli estintori nel piano e nei compartimenti presnti con la necessità di completare l'inserimento dei dati per gli estintori di classe C e/o D (celle di colore azzurro). E anche possibile sulla base della soluzione proposta inserire manualmente numero e tipo di estintori in una ulteriore tabella facendo attenzione a verificare il rispetto delle condizioni riportate nel foglio "Inserimento Dati". 4) Il foglio "Determinazione Est. di Classe F" è solo un foglio di dati parziali, non è modificabile e non serve stamparlo". 5) Stampare quindi solo i primi tre fogli.
Gli incendi sono classificati come nella tabella S.6-3 del D.M. 3 agosto 2015. Questa classificazione è definita secondo la natura del combustibile e non prevede una classe particolare per gli incendi in presenza di un rischio dovuto all’elettricità. Nel caso di incendi coinvolgenti impianti o apparecchiature elettriche sotto tensione, la scelta di estinguenti o mezzi di lotta contro l’incendio, deve essere effettuata a seguito di valutazione del rischio di elettrocuzione cui potrebbe essere sottoposto l'utilizzatore durante le operazioni di estinzione. La possibilità di utilizzare mezzi manuali di lotta all'incendio sulle apparecchiature elettriche sotto tensione, compresi i limiti di impiego, devono essere chiaramente indicati sulla etichettatura del mezzo manuale individuato. Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio sono considerati idonei per l’intervento sui solventi polari. Nella tabella sottostante è riportata una sintesi descrittiva delle classi di fuoco utile nella scelta dell'estintore più idoneo.
Fuochi di classe A - Fuochi di SOLIDI generati da combustibili solidi, con formazione di brace con l’esclusione dei metalli. In questa classe, rientrano i fuochi generati da materiali quali il legno, la carta, i materiali tessili, le pelli, la gomma.
Fuochi di classe B - Fuochi di LIQUIDI generati da combustibili liquidi e da solidi liquefabili. In questa classe rientrano i fuochi generati da materiali quali l’alcol, i solventi, gli oli minerali, gli idrocarburi, le benzine.
Fuochi di classe C - Fuochi di GAS generati da combustibili gassosi. In questa classe rientrano fuochi generati da metano, butano, idrogeno, acetilene, propilene.
Fuochi di classe D - Fuochi di METALLI generati da metalli combustibili. Appartengono a questa classe i fuochi generati da potassio, magnesio, zinco, zirconio, titanio. Le norme ISO prevedono una classificazione maggiormente dettagliata per questa categoria, servono estintori realizzati con polveri speciali da installare in laboratori ove vengono trattati i metalli o polveri di metallo.
Fuochi di classe F - Fuochi da OLI E GRASSI VEGETALI O ANIMALI classe introdotta con la norma EN 2:2005 è riferita ai fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e/o animale quali quelli usati nelle cucine, in apparecchi di cottura
La tabella seguente visualizza le tipologie degli estintori (polvere, CO2 e schiuma) idonee per le diverse classi di incendio.
TIPI DI INCENDIO |  | POLVERE | CO2 | SCHIUMA
|  | SI | SI (effetto scarso) | SI (effetto ottimo)
|  | SI | SI | SI
|  | SI | SI | NO
|  | SI (polveri speciali) | NO | NO
|  | SI | SI | SI
|  | NO | NO | SI

## Inserimento Dati
DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA DEGLI ESTINTORI (Rif. cap. S.6.5 e S.6.6)
La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri; estintori con cariche superiori sono utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnato.
| La determinazione del numero e della capacità estinguente degli estintori di classe A è effettuata in funzione della superficie lorda di ciascun piano dell'attività e deve essere estesa all'intera attività. L'individuazione del numero e della capacità estinguente degli estintori di classe B viene invece effettuata per ciascun compartimento e tale protezione può essere limitata ai compartimenti ove tale rischio è presente. | [11 empty] | Compilare tutte le celle con sfondo azzurro Le altre celle forniscono i risultati
Estintori di Classe A
1° Seminterrato | PIANO | 1° Seminterrato |  | Superficie piano : | S = | 3000 | mq | [5 empty] | 2050 | ← Somma superfici dei compartimenti inseriti
[8 empty] | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe A
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima : | CA = | 630 | A | 10 | 34 | A | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo A | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 43 | 55
[8 empty] | 6 | 55 | A | estintori aggiuntivi |  | portatili | 55 |  | 5.2727 | 6
|  |  |  | Distanza max. per raggiungere un estintore : | DA = | 18 | m | Distanza ≤ 20 m (S.6.6.1.1 comma 3 lettera c.)
| Costituito da un numero di compartimenti pari a: |  |  |  | 6
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : | SI |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
N.1 | Compartimento | N.1 |  |  | S = | 250 | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = | 360 | B | 1 | 89 | B | estintori aggiuntivi |  | portatili | 89 |  | 0.80899 | 1
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : |  |  |  |  | NO | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: | 6 |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | SI |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | 144 |  | 0.5 | 1 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  | SI | 0.35 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli | 0.35 | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = | 15 | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : | SI |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
N. 2 | Compartimento | N. 2 |  |  | S = | 250 | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = | 360 | B | 1 | 233 | B | estintori aggiuntivi |  | portatili | 233 |  | 0.30901 | 1
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : |  |  |  |  | NO | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: | 3 |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | NO |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | 233 |  | 0.30901 | 1 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  | NO | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli | 0.05 | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = | 15 | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : | SI |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
N. 3 | Compartimento | N. 3 |  |  | S = | 150 | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = | 288 | B | [5 empty] | portatili | 233 |  | 0 | 0
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : |  |  |  |  | NO | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: | 3 |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | SI |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | 233 |  | 0 | 0 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  | NO | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli | 0.1 | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = | 15 | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : | NO |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
N. 4 | Compartimento | N. 4 |  |  | S = | 1000 | mq | 5 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = | 1440 | B | 4 | 233 | B | estintori aggiuntivi |  | portatili | 233 |  | 3.0901 | 4
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : |  |  |  |  | NO | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: | 3 |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | NO |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | 233 |  | 3.0901 | 4 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  | NO | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli | 0.5 | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = | 15 | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : | NO |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
N. 5 | Compartimento | N. 5 |  |  | S = | 200 | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = | 288 | B | [5 empty] | portatili | 233 |  | 0 | 0
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : |  |  |  |  | NO | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: | 3 |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | NO |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | 233 |  | 0 | 0 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  | NO | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli | 0.7 | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = | 15 | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : | NO |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
N. 6 | Compartimento | N. 6 |  |  | S = | 200 | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = | 288 | B | [5 empty] | portatili | 233 |  | 0 | 0
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : |  |  |  |  | NO | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: | 3 |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | NO |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | 233 |  | 0 | 0 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  | NO | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli | 0.8 | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = | 15 | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : |  |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
0 | Compartimento |  |  |  | S = |  | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = |  | B | [5 empty] | portatili |  |  | 0 | 0
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : | [5 empty] | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: |  |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | [5 empty] | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | #N/A |  | 0 | 0 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  |  | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli |  | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = |  | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : |  |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
0 | Compartimento |  |  |  | S = |  | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = |  | B | [5 empty] | portatili |  |  | 0 | 0
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : | [5 empty] | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: |  |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | [5 empty] | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | #N/A |  | 0 | 0 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  |  | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli |  | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = |  | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : |  |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
0 | Compartimento |  |  |  | S = |  | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = |  | B | [5 empty] | portatili |  |  | 0 | 0
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : | [5 empty] | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: |  |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | [5 empty] | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | #N/A |  | 0 | 0 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  |  | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli |  | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = |  | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)
| Estintori di Classe B |  |  | Necessari : |  |  |  | n. | capacità estinguente |  |  |  | Scelta capacità estinguente estintori portatili di classe B
0 | Compartimento |  |  |  | S = |  | mq | 2 | 144 | B | minimo di norma |  |  | 50% vincolata |  | num. | N. | capacità estintori tipo B | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 113 | 144 | 233
|  |  |  | Capacità estinguente totale minima qualora necessari : | CB = |  | B | [5 empty] | portatili |  |  | 0 | 0
|  | In alternativa agli estintori portatili possono essere utilizzati estintori carrellati in presenza di ampie aree, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di gradini e senza percorsi vincolati e solo se sono disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo. | [10 empty] | Scelta indice estintori carrellati in alternativa ai portatili di classe B
|  | Sostituzione con estintori carrellati : | [5 empty] | n. | di indice minimo |  |  |  | carrellati di indice: |  |  |  |  | Indice estintori carrellati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SI | NO
|  | Presenza di combustibili gassosi: | [5 empty] | *** | *** |  |  |  | pari alla classe B: | #N/A |  | 0 | 0 | equivalente alla classe B | 55 | 55 | 89 | 89 | 144 | 144 | 233 | 233 | 233 | 233
|  | Presenza di superfici di cottura con oli vegetali o animali |  |  |  | 0 | mq | *** | *** |  |  |  | Sup. cottura con oli |  | mq
|  |  |  | Interdistanza tra gli estintori nel compartimento : | DB = |  | m | Distanza ≤ 15 m (S.6.6.1.2 comma 3 lettera c.)

## Tabella finale estintori Piano
DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA DEGLI ESTINTORI (Rif. cap. S.6.5 e S.6.6)
Nel rispetto delle condizioni riportate nelle tabelle precedenti, al fine di utilizzare ove possibile la stessa tipologia di estintori per ottimizzare la manutenzione e l'intercambiabilità, si propone la seguente ripartizione degli estintori nei vari compartimenti presenti nel piano. L'installazione degli estintori di classe A, determinata in base alla regola tecnica per l'intero piano e non per ogni compartimento, viene proposta coincidente con gli estintori di classe B ove gli stessi sono necessari nei singoli compartimenti. L'unico vincolo per gli estintori di classe A è che questi devono poter essere raggiunti da ogni punto del piano con almeno un percorso non superiore a 20 metri (cfr. elaborati grafici). Nel caso di utilizzo di estintori carrellati in alternativa agli estintori di classe B l'indice degli stessi deve essere non superiore a quello riportato nella tabella del corrispondente compartimento.
PIANO: | 1° Seminterrato | [19 empty] | Soluzione proposta
Compartimenti | Q.tà | Capacità e Classe | [5 empty] | Q.tà | Capacità e Classe |  | Q.tà | Capacità e Classe |  |  |  |  | Classe F |  |  |  |  | Classe F
[17 empty] | n. | F |  | n. | F | n. | F |  | n. | F |  | - - |  |  |  |  | ESTINTORI CLASSE A | [5 empty] | ESTINTORI CLASSE B
N.1 | 3 | 55 | AB | A | 144 | B | C |  |  | - - | [5 empty] | - - | 1 | 25 | + | 1 | 40 | 1 | 25 | + | 1 | 40 |  | C | Totale estintori classe A |  | 16 |  |  | Totale estintori classe B
N. 2 | 3 | 55 | AB | A | 233 | B | - - |  |  | - - | [5 empty] | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | D | Numero compartimenti del piano |  | 6 |  |  | Numro compartimenti del piano |  |  | 6
N. 3 | 2 | 55 | AB | A | 144 | B | C |  |  | - - | 1 | 55 | A | xx | (B) | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | C-D | Ripartizione estintori minimo per comaprtimento | 2.6667 | 2
N. 4 | [6 empty] | - - |  |  | - - | 3 | 55 | A | xx | (B) | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Resto |  | 4
N. 5 | [6 empty] | - - |  |  | - - | 2 | 55 | A | xx | (B) | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0
N. 6 | [6 empty] | - - |  |  | - - | 2 | 55 | A | xx | (B) | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Est. Cl. A | Resto | Ripartizione est. A per compartimento |  |  | Necessari SI/NO (1/0) | min | Aggiuntivi | Ripartizione est. A per compartimento |  | A < B |  | A =B |  | A > B
*** | [6 empty] | - - |  |  | - - | [5 empty] | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | compartimento | 1 | 2 | 1 | 3 | compartimento | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 144 | 0 | 0 | 3 | AB | 0 |  | 0
*** | [6 empty] | - - |  |  | - - | [5 empty] | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | compartimento | 2 | 2 | 1 | 3 | compartimento | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 233 | 0 | 0 | 3 | AB | 0 |  | 0
*** | [6 empty] | - - |  |  | - - | [5 empty] | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | compartimento | 3 | 2 | 1 | 3 | compartimento | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | AB | 1 | A(B)
*** | [6 empty] | - - |  |  | - - | [5 empty] | - - | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | compartimento | 4 | 2 | 1 | 3 | compartimento | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 | A(B)
[29 empty] | compartimento | 5 | 2 | 0 | 2 | compartimento | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | A(B)
Nota: Se una lettera è posta tra parentesi significa che tale classe non è richiesta e quindi la relativa capacità è indifferente (xx). | [28 empty] | compartimento | 6 | 2 | 0 | 2 | compartimento | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | A(B)
Nel rispetto delle condizioni riportate nelle tabelle precedenti, si adotta la ripartizione degli estintori nei vari compartimenti presenti nel piano come inicato nella seguente tabella.
PIANO: | 1° Seminterrato | [19 empty] | Soluzione adottata | [5 empty] | ← E' possibile modificare manualmente la soluzione proposta sopra riportata nela tabella seguente
Compartimenti | Q.tà | Capacità e Classe | [5 empty] | Q.tà | Capacità e Classe |  | Q.tà | Capacità e Classe |  |  |  |  | Classe F
[17 empty] | n. | F |  | n. | F
N.1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
N. 6
***
***
***
***
Nota: Se una lettera è posta tra parentesi significa che tale classe non è richiesta e quindi la relativa capacità è indifferente (xx).
[29 empty] | compartimento | 7 | 0 | 0 | 0 | compartimento | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | compartimento | 8 | 0 | 0 | 0 | compartimento | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | compartimento | 9 | 0 | 0 | 0 | compartimento | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | compartimento | 10 | 0 | 0 | 0 | compartimento | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[33 empty] | 16 | [5 empty] | 8
[29 empty] | capcità massi tra gli estintori di classe A: | 55 | A
Note on K9: Enrico Cinalli: Se compare il punto esclamativo evidenziato in giallo significa che nel compartimento deve essere presente almeno un estintore di classe C come indicato nel foglio "Inserimento Dati" e quindi occorre modificare la scelta.

## Determinazione Est. di Classe F
|  | S | N | F | N | F | Tot F | [10 empty] | Rapporto Ftot/S
1 | mq | 0.05 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | [9 empty] | 100
2 | mq | 0.11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | [9 empty] | 227.2727
3 | mq | 0.18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 | [9 empty] | 222.2222
4 | mq | 0.3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 50 | 4 | [9 empty] | 166.6667
5 | mq | 0.33 | 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | [9 empty] | 227.2727
6 | mq | 0.39 | 1 | 25 | 1 | 40 | 65 | 6 | [9 empty] | 166.6667
7 | mq | 0.49 | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 7 | [9 empty] | 163.2653
8 | mq | 0.51 | 1 | 5 | 1 | 75 | 80 | 8 | [9 empty] | 156.8627
9 | mq | 0.6 | 1 | 25 | 1 | 75 | 100 | 9 | [9 empty] | 166.6667
10 | mq | 0.69 | 1 | 40 | 1 | 75 | 115 | 10 | [9 empty] | 166.6667
11 | mq | 0.9 | 2 | 75 | 0 | 0 | 150 | 11 | [9 empty] | 166.6667
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0.35 | → | 0.33 | 5 | 1 | 6 | 0.39 | mq | 1 | 25 | 1 | 40
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0
[6 empty] | mq |  | mq | riga | incremento riga | RIGA |  |  | N | F | N | F
| Compartimento | #VALUE! | Suoperficie cottura |  |  | 0 | → | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mq | 0 |  | 0