## Foglio1
ESODO - Stategia Antincendio S.4 - D.M. 3 agosto 2015 | [15 empty] | → | USO DEL FOGLIO - LE NOTE DA CONTROLLARE SONO IN ROSSO
Il foglio di calcolo consente per un compartimento di determinare il numero di vie di esodo, la lunghezza massima dei percorsi e dei corridoi ciechi, la larghezza totale delle Uscite di sicurezza, il numero e le dimensioni delle Uscite di Sicurezza (fino a n. 16 U.S.) e di verificare la ridondanza delle Uscite. Il tutto per compartimenti privi di vie di esodo verticali in cui le uscite dal compartimento non adducono ad altri compartimenti adiacenti ma sono direttamente verso luogo sicuro. L'indipendenza dei percorsi (angoli > 45°) e le lunghezze massime ammissibili sono da verificare sugli elaborati grafici.
Compartimento n. | 1 |  | S = | 1860 | m2 | Rvita = | A2 | Rbeni = | 1 |  | Classe R.F. | 90
Tipo attività [Tab. S.4-6]: |  |  | Altra attività
|  |  | adibita a: |  | laboratori produzione e locali annessi
[8 empty] | n. presenti (addetti+pubblico): | → | 60 | [8 empty] | Criterio |  | ? | ?
|  |  | Affollamento: | [5 empty] | 60 | persone
[19 empty] | Casi specifici tabella S 4-8) |  | uscite per persone < 50 | uscite 50 < persone =< 100 per casi specifici | Altri casi
|  |  | Il n. minimo di VIE DI ESODO ed USCITE INDIPENDENTI è pari a | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 2
|  |  | Verifica di ridondanza non necessaria | [9 empty] | ←
|  |  | Misure antincendio aggiuntive presenti: | [15 empty] | Incrementi %
|  |  | - Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) con livello di prestazione IV ? | [8 empty] | SI | ← | 15% |  |  |  |  | 15%
|  |  | - Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) con livello di prestazione III ? | [8 empty] | NO | ← | 0% |  |  |  |  | 20%
|  |  | - Altezza media del locale servito dalla via d'esodo, hm in metri [1] = | [8 empty] | 3 | ← | 0% |  |  |  |  | 0% | ← | 0
|  |  | [1] Ove la via d'esodo serve più locali, si assume la minore tra le altezze medie. | [10 empty] | 15% | TOTALE |  |  |  | Totale
|  |  | Il fattore di incremento percentuale dm applicabile è pari al | [8 empty] | 15%
|  |  | Max lunghezza d'esodo Les (Tab. S.4-10) è : | [7 empty] | 60 | m |  | Les = | 60 | m
|  |  | LUNGHEZZA D'ESODO MAX ammissibile = | [7 empty] | 69 | m | ← | Verificare in planimetria che da ogni punto ESISTA almeno 1 percorso inferiore a tale lunghezza.
|  |  | Max lungh. dei corridoi ciechi Lcc (Tab. S.4-10) è : | [7 empty] | 25 | m |  | Lcc = | 25 | m
|  |  | LUNGHEZZA CORRIDOI CIECHI MAX ammissibile = | [7 empty] | 28.75 | m | ← | Verificare in planimetria che TUTTI i percorsi (corridoi) ciechi siano inferiori a tale lunghezza.
Larghezza minima delle vie di esodo orizzontali (Tab. S.4-11]
|  |  |  | LU = | 3.8 | mm/persona |  |  | LO = |  | 228 | mm
Larghezza dei percorsi (porte, corridoi, uscite) presenti:
|  | a) | La larghezza dei percorsi non sarà inferiore a 900 mm ad eccezione:
|  |  | a.1) | La larghezza può essere solo di 80 cm per locali con al più 10 persone;
|  |  | a.2) | La larghezza può essere solo di 60 cm per locali con presenza occasionale di persone.
[13 empty] | ← | Non eliminare e/o restringere questa riga | [7 empty] | Numero uscite ≥ 1200 mm | Ridondanza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | VIE DI ESODO INDIPENDENTI |  | Uscita | 1 | Larghezza |  | U.S.1 = |  | 1200 | mm | ← | OK |  |  |  | Larghezza idonea |  |  |  | 1 | U.S.1 = | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
[5 empty] | Uscita | 2 | Larghezza |  | U.S.2 = |  | 900 | mm | ← | OK |  |  |  | Larghezza idonea |  |  |  | 0 | U.S.2 = | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ** | ** | ** |  | ** |  |  | mm | ← | OK |  |  |  | ** |  |  |  | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | U.S.Tot = | 2100 | mm | ← | [9 empty] | U.S.Tot | 900 | 1200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | Valore minimo = | 900
[23 empty] | U.S. non ridondanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Verifica del dimensionamento: U.S.Tot ≥ Lo → | [7 empty] | POSITIVA |  | ← | OK
|  |  | Verifica ridondanza vie di esodo orizzontali: → | [7 empty] | POSITIVA |  | ← | OK
Note on H8: Enrico Cinalli: Se già chiaramente indicato sopra mettere "***"

## DATI
Rvita | Rbeni | Classe R.F. | Tipologia attività [Tab S.4-6] | Densità [persone/mq] | Rvita | Affollamento | N. minimo uscite | Misura antincendio aggiuntiva |  | dm,i | Rvita | Max lunghezza d'esodo Les [m] | Max lunghezza corrid. cieco Lcc [m] | Rvita | LO [m] |  | USCITE
A1 | 1 | 15 | Luoghi di pubblico spettacolo senza posti a sedere | 1.2 | Qualsiasi | 50 | 1 | Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) con livello di prestazione IV. |  | 15% | A1 | 70 | 30 | A1 | 3.4 |  | Uscita | Larghezza
A2 | 2 | 30 | Aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carat-tere temporaneo | 1.2 | A1 | 100 | 1 | Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) con livello di prestazione III. |  | 20% | A2 | 60 | 25 | A2 | 3.8 |  | **
A3 | 3 | 45 | Aree adibite a ristorazione | 0.7 | A2 | 100 | 1 | Altezza media del locale servito dalla via d'esodo, hm in metri [1] | < 3 m | 0% | A3 | 45 | 20 | A3 | 4.6 |  | ** | **
A4 | 4 | 60 | Aree adibite ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere) | 0.4 | Ci1 | 100 | 1 |  | > 3 m, ≤ 4 m | 5% | A4 | 30 | 15 | A4 | 12.3 | 1 | 1 | U.S.1 =
B1 |  | 90 | Sale d'attesa | 0.4 | Ci2 | 100 | 1 |  | > 4 m, ≤ 5 m | 10% | B1 | 60 | 25 | B1 | 3.6 | 2 | 2 | U.S.2 =
B2 |  | 120 | Uffici aperti al pubblico | 0.4 | Ci3 | 100 | 1 |  | > 5 m, ≤ 6 m | 15% | B2 | 50 | 20 | B2 | 4.1 | 3 | 3 | U.S.3 =
B3 |  | 180 | Aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto | 0.4 | Qualsiasi | 500 | 2 |  | > 6 m, ≤ 7 m | 18% | B3 | 40 | 15 | B3 | 6.2 | 4 | 4 | U.S.4 =
Ci1 |  | 240 | Aree di vendita di medie e grandi attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto | 0.2 | Qualsiasi | 1000 | 3 |  | > 7 m, ≤ 8 m | 21% | Ci1 | 40 | 20 | Ci1 | 3.6 | 5 | 5 | U.S.5 =
Ci2 |  |  | Aree di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare | 0.2 | Qualsiasi | 1000000000 | 4 |  | > 8 m, ≤ 9 m | 24% | Ci2 | 30 | 15 | Ci2 | 4.1 | 6 | 6 | U.S.6 =
Ci3 |  |  | Sale di lettura di biblioteche, archivi | 0.2 |  |  |  |  | > 9 m, ≤ 10 m | 27% | Ci3 | 20 | 10 | Ci3 | 6.2 | 7 | 7 | U.S.7 =
Cii1 |  | SI | Ambulatori | 0.1 |  |  |  |  | > 10 m | 30% | Cii1 | 40 | 20 | Cii1 | 3.6 | 8 | 8 | U.S.8 =
Cii2 |  | NO | Uffici non aperti al pubblico | 0.1 |  |  |  | [1] Qualora la via d'esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie |  |  | Cii2 | 30 | 15 | Cii2 | 4.1 | 9 | 9 | U.S.9 =
Cii3 |  |  | Aree di vendita di attività commerciali all'ingrosso | 0.1 | [6 empty] | Cii3 | 20 | 10 | Cii3 | 6.2 | 10 | 10 | U.S.10 =
Ciii1 |  |  | Aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare | 0.1 | [6 empty] | Ciii1 | 40 | 20 | Ciii1 | 3.6 | 11 | 11 | U.S.11 =
Ciii2 |  |  | Civile abitazione | 0.05 | [6 empty] | Ciii2 | 30 | 15 | Ciii2 | 4.1 | 12 | 12 | U.S.12 =
Ciii3 |  |  | Autorimessa | x | [6 empty] | Ciii3 | 20 | 10 | Ciii3 | 6.2 | 13 | 13 | U.S.13 =
D1 |  |  | Degenza | x | [6 empty] | D1 | 30 | 15 | D1 | 4.1 | 14 | 14 | U.S.14 =
D2 |  |  | Area con posti a sedere o posti letto | x | [6 empty] | D2 | 20 | 10 | D2 | 6.2 | 15 | 15 | U.S.15 =
E1 |  |  | Altra attività | x | [6 empty] | E1 | 60 | 25 | E1 | 3.6 | 16 | 16 | U.S.16 =
E2 | [10 empty] | E2 | 50 | 20 | E2 | 4.1
E3 | [10 empty] | E3 | 40 | 15 | E3 | 6.2
[11 empty] | I valori delle massime lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi di riferimento possono essere incrementati in relazione a misure antincendio aggiuntive secondo la metodologia di cui al paragrafo S.4.10. |  |  | Tab. S.4-11