| Cod. | Cartello |  | Descrizione | Piano / Zona |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | interrato | terra | 1° |  |  |  |  |
| 1 1 | 1sx 1dx |  | Porta che si apre spingendo sul lato sinistro (1sx) o sul lato destro (1dx) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 1 | + |  | Percorso esodo avanti dritto |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3 | + |  | Percorso esodo dx |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 4 | + |  | Percorso esodo sx |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 5 | + |  | Percorso scendere dx |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 6 | + |  | Percorso salire sx |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 7 |  |  | Telefono di emergenza antincendio |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 8 |  | Dimensioni 500x500 | Punto di raccolta (luogo sicuro) posto a 2,4 metri dal suolo |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 9 |  |  | Punto sicuro (spazio calmo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 10 |  |  | Idrante o Naspo |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 11 |  |  | Estintore (gancio posto a 1,1÷1,2 m dal suolo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 12 |  |  | Divieto di utilizzo ascensore in caso di incendio |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 13 |  |  | Pulsante allarme incendio Cartello: 8÷10 cm sopra il pulsante |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 14 |  |  | Sgancio elettrico generale Cartello: 8÷10 cm sopra il pulsante |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 15 |  |  | Sgancio elettrico locale Cartello: 8÷10 cm sopra il pulsante |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 16 |  |  | Sgancio elettrico centrale termica Cartello: 8÷10 cm sopra il pulsante |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 17 |  |  | Valvola intercettazione combustibile Cartello: 8÷10 cm sopra la leva |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 18 |  |  | Attacco motopompa Vigili del Fuoco |  |  |  |  |  |  |  |

| NB Lmax=2000∙A con Lmax distanza di massima visibilità in m e A area cartello in m2 LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 7010 Es.: Cartelli rettangolari: 34 x 25 cm visibilità: ~ 13 metri (~ 10 m se in plexiglass) Cartelli quadrati: 16 x 16 cm visibilità: ~ 7 metri 25 x 25 cm visibilità: ~ 10 metri (~ 8 m se in plexiglass) Il pedice bf indica cartello a bandiera o sf a soffitto monofacciale Il pedice bff indica cartello a bandiera o sff a soffitto bifacciale In grassetto sono indicate le dimensioni consigliate. | Note: |
| --- | --- |
|  | I cartelli evidenziati devono essere metallici |
|  | I cartelli evidenziati in azzurro sono in plexiglass con fissaggio a vite. 200 x200 (se quadrati) o 340x200 (se rettangolari) |

| Cod. | Cartello | Descrizione | Piano / Zona |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 19 |  | Sui quadri elettrici e locali quadri elettrici |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 20 |  | Cassetta di pronto soccorso Cartello posto a 1,9 m dal suolo |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 21 |  | Sgancio elettrico impianto fotovoltaico |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 22 1 |  | Per impianti Fotovoltaici Cartello installato ogni 10 m per i tratti di conduttura. Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 23 |  | Divieto di fumare e Divieto di utilizzo fiamme libere |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 24 |  | Cartello per deposito di GPL |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 25 |  | Cartello per autorimesse |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 26 | a b | Porta tagliafuoco (a) (da tenere chiusa) (Sulla porta) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porta tagliafuoco (b) (a chiusura automatica) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 27 |  | Strisce per segnalazione ostacoli |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 28 |  | Cartello posto esternamente alle uscite (Sulla porta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 29 |  | Planimetrie di piano (PL.P) o Planimetria generale (PL.G) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |